T/CECS XXX:2018

中 国 工 程 建 设 协 会 标 准

房屋结构安全动态监测技术规程

Technical specification for structural safety monitoring of buildings

- （征求意见稿）

【根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2017〕014号）的要求，由住房和城乡建设部住宅产业化促进中心、杭州卓诚建筑科技有限公司等单位编制的《房屋结构安全动态监测技术规程》,经协会组织审查,现批准发布,编号为T/CECS 685－2020,自2020年10月1日起施行】

2018  北  京

# 前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发2017年第一批工程建设协会标准制定、修订计划的通知》（建标协字【2017】014号）的要求，规程编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本标准共分9章，主要内容包括：总则、术语、设备材料、房屋结构安全动态监测设计、监测设备安装、监测设备验收、监测设备运营管理。

本规程由中国工程建设标准化协会归口管理，由住房和城乡建设部住宅产业化促进中心（地址：北京市海淀区三里河路9号，邮政编码：100835）负责解释。在使用过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料寄送解释单位。

主 编 单 位：住房和城乡建设部住宅产业化促进中心

杭州卓诚建筑科技有限公司

参 编 单 位：国家住宅与居住环境工程中心

中国建筑设计院有限公司

清华大学建筑设计研究院

北京建筑大学

北京安新科技有限公司

中震（北京）工程检测股份有限公司

中交公路规划设计院有限公司

杭州恒元建筑设计研究院有限公司

浙江萧联建设工程施工图审查中心

杭州市萧山区建设工程质量监督站

杭州市城市危旧房屋改善办公室

义乌市建筑工务管理有限公司

张家界鑫业房地产开发有限公司

主要起草人： 田灵江    尹伯悦    姜  娜    丁洪涛    刘美霞

占国红    曾  雁    姜兆黎    侯建群    王作虎

杨文雄    张晓明    鞠树森    杨  涛    高艳滨

周   勇   叶  飞    严海明    邵一鸣    杨镇炜

吴秀斌    吕  良

主要审查人：

目     次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  设备材料	3

3.1  一般规定	3

3.2  传感器设备	3

3.3  数据采集设备	5

3.4  数据传输设备	5

3.5  数据存储分析设备	5

3.6  人工巡检设备	6

3.7  数据预警设备	6

4  房屋结构安全动态监测设计	7

4.1  一般规定	7

4.2  传感器子系统	7

4.3  数据采集和处理子系统	8

4.4  数据传输子系统	9

4.5  数据存储和管理子系统	10

4.6  计算分析子系统	12

4.7  安全预警子系统	12

5  监测设备安装	14

5.1  一般规定	14

5.2  应变计安装	14

5.3  温度计安装	15

5.4  位移计安装	15

5.5  倾角传感器安装	15

5.6  静力水准仪安装	15

5.7  裂缝传感器安装	16

5.8  加速度传感器的安装	16

6  监测设备验收	17

6.1  一般规定	17

6.2  竣工验收	17

7  监测设备运营管理	19

7.1  一般规定	19

7.2  巡视检查与系统维护	19

7.3  监测报告	19

7.4  监测系统风险评估与安全预警	21

附录A  房屋安全检查细则	22

附录B  定期巡检工作细则	24

附录C  监测设备主要技术指标	27

本规程用词说明	28

# Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Equipments and Materials	3

3.1  General Provisions	3

3.2  Sensor Devices	3

3.3  Data Acquisition Equipments	5

3.4  Data Transmission Equipments	5

3.5  Data Storage and Analysis Equipments	5

3.6  Manual Inspection Equipments	6

3.7  Data Warning Equipments	6

4  Dynamic Monitoring of Building Structure Safety	7

4.1  General Provisions	7

4.2  Sensor Subsystem	7

4.3  Data Acquisition and Processing Subsystem	8

4.4  Data Transmission Subsystem	9

4.5  Data Storage and Management Subsystem	10

4.6  Computational Analysis Subsystem	12

4.7  Safety Early Warning System	12

5  Installation of Monitoring Equipment	14

5.1  General Provisions	14

5.2  Strainometer Installation	14

5.3  Thermometer Installation	15

5.4  Displacement meter Installation	15

5.5  nclinometer Installation	15

5.6  Hydrostatic Leveling Installation	15

5.7  Fracture Sensor Installation	16

5.8  Acceleration Sensor Installation	16

6  Acceptance Check of Monitoring Equipment 	17

6.1  General Provisions	17

6.2  Acceptance Check of Completed Project	17

7  Operation and Management of Monitoring Equipment	19

7.1  General Provisions	19

7.2  Manual Inspection and System Maintenance	19

7.3  Monitoring Report	19

7.4  Risk Assessment and Safety Early Warning of Monitoring Equipmen	21

Appendix Ⅰ  Building Safety Inspection Detailed Rules	22

Appendix Ⅱ  Regular Inspection Detailed Rules	24

Appendix Ⅲ  Main Technical Indicator of Monitoring Equipment	27

Wording Explaination	28

# 1  总  则

1.0.1  为规范房屋结构监测技术及相应分析预警，提高房屋安全动态监测技术能力，做到技术先进、数据可靠、经济合理，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于不良地质状态建筑、重特大建筑、C、D级危险建筑和历史文化建筑等结构监测及在建工程周边、解危处置和观察使用期间的既有建筑房屋结构的监测，其他类型的工程结构安全监测可参照执行。

1.0.3  本规程应符合现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292、《建筑结构检测技术规范》GB50344、《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982、《危险房屋鉴定标准》JGJ125、《建筑变形测量规范》JGJ8等相关规定。当本指南条文与现行有关标准规定的条文相冲突时，应以国家标准规定为准。

# 2  术  语

2.0.1  房屋结构安全动态监测

通过对房屋地基不均匀沉降、房屋基础损坏、上部结构变形反应等现象的周期性检查，结合物联网自动监测技术手段，观测、感知建筑物的变形和重要结构部位损坏情况和变化趋势，及时地掌握房屋安全动态，通过观测查勘和工程经验计算分析，科学安排定期巡检，发现异常情况及时预警。房屋安全动态监测内容由仪器设备自动监测和定期巡检两部分组成。

2.0.2  结构监测系统

由监测设备组成实现一定监测功能的软件及硬件集成。

2.0.3  监测设备

结构监测系统中，传感器、采集仪等装置的统称。

2.0.4  物联网关

长期连续采集一个或多个传感器的数据信号，进行数据处理和交换，控制数据传输的装置。

2.0.5  监测频次

单位时间内的监测次数。

2.0.6  监测预警值

为保证工程结构安全或质量及周边环境安全，对表征监测对象可能发生异常或危险状态的监测量所设定的警戒值。

# 3  设备材料

## 3.1  一般规定

3.1.1  房屋结构安全动态监测系统所需的设备包括传感器、数据采集设备、数据传输设备、数据存储分析设备、人工巡检设备和数据预警设备。

3.1.2  传感器的选择应符合以下规定：

1 选型应满足量程、测量精度、分辨率、灵敏度、动态频响特性、长期稳定性、耐久性、环境适应性和经济性等要求；

2 选型宜便于系统集成；

3 安装前应进行必要的标定、校准或自校。

3.1.3  数据采集设备根据输出信号类型、匹配性、兼容性、精度和分辨率等要求进行选型。

## 3.2  传感器设备

3.2.1  传感器设备根据其监测功能不同可以分为荷载与环境监测传感器、结构整体响应监测传感器和结构局部响应监测传感器，常用的传感器如表3.2.1所示。

表3.2.1 常用传感器及其监测内容

| 序号 | 传感器名称 | 监测内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风速传感器 | 风速、风向 |
| 2 | 风压传感器 | 风压 |
| 3 | 温湿度传感器 | 温度、湿度 |
| 4 | 加速度传感器 | 结构地震响应、振动 |
| 5 | 位移计 | 整体或构件位移 |
| 6 | 静力水准仪 | 地基基础不均匀沉降 |
| 7 | 倾角传感器 | 整体或局部倾斜变形 |
| 8 | 全球卫星定位设备 | 位移变形 |
| 9 | 应变片 | 构件应力、应变 |
| 10 | 裂缝传感器 | 裂缝宽度 |

3.2.2  风压监测传感器符合下列规定：

1 风压监测宜选用微压量程、具有可测正负压的压力传感器，也可选用专用的风压计，监测参数为空气压力；

2 风压计的量程应满足结构设计中风场的要求，可选择可调量程的风压计，风压计的精度应为满量程的±0.4%，且不宜高于10Pa，非线性度应在满量程的±0.1%范围内，响应时间应小于200ms。风速仪量程应大于设计风速，风速监测精度宜为0.1m/s，风向监测精度宜为3º。

3.2.3  风速及风向监测传感器符合下列规定：

1 机械式风速测量装置和超声式风速测量装置宜成对设置；

2 风速仪应安装在工程结构绕流影响区域之外；

3 宜选取采样频率高的风速仪，且不应低于10Hz；

4 监测结果应包括脉动风速、平均风速和风向。

3.2.4  温度监测宜选用温度传感器，并满足下列要求：

1 温度监测精度宜为±0.5℃；

2 温度传感器宜选用监测范围大、精度高、线性化及稳定性好的传感器。

3.2.5  湿度监测宜选用湿度传感器，并满足下列要求：

1 湿度监测精度宜为±2%RH；

2 湿度宜采用相对湿度表示，湿度计监测范围应为12% RH~99% RH；

3 湿度传感器要求响应时间短、温度系数小，稳定性好以及湿滞后作用低。

3.2.6  结构整体振动监测宜选用加速度传感器，并满足下列要求：

1 加速度量测可选用力平衡加速度传感器、电动速度摆加速度传感器、ICP型压电加速度传感器、压阻加速度传感器；

2 加速度传感器的主要技术指标应符合表3.2.3 规定。

表3.2.3  加速度传感器的主要技术指标

| 项目 | 力平衡加速度计 | 电动式加速度计 | ICP压电加速度计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度（V/(m/s2)） | ±0.125 | ±0.3 | +0.1 |
| 满量程输出(V) | +2.5 | +6 | +5 |
| 频率响应(Hz) | 0~80 | 0.25~80 | 0.3~1000 |
| 动态范围(dB) | ≥120 | 120 | ≥110 |
| 线性度误差（%） | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 运行环境温度（℃） | -10~+50 | -20~+50 | -10~+50 |
| 信号调理 | 线性放大、积分 | 线性放大、积分 | ICP 调理放大 |

3.2.7  位移和变形监测传感器满足下列要求：

1 变形监测可分为水平位移监测、垂直位移监测、三维位移监测和其他位移监测。

2 变形监测仪器量程应介于测点位移估计值或允许值的2～3倍；采用机械式测试仪器时，精度应为测点位移估计值的1/10。

3 倾斜监测宜采用倾斜传感器，倾斜传感器可根据监测要求选用固定式或便携式。

4 裂缝两侧两点位移的变化时可用结构裂缝监测传感器，传感器包括振弦式测缝计、应变式裂缝计或光纤类位移计，传感器的量程应大于裂缝的预警宽度，传感器测量方向应与裂缝走向垂直。

5 三维位移可选择光学仪器法、卫星定位系统法、摄影法进行监测。

3.2.8  应变监测传感器满足下列要求：

1 应变监测可选用电阻应变计、振弦式应变计、光纤类应变计等应变监测元件进行监测。

2 应变计宜根据监测目的和工程要求，以及传感器技术、环境特性进行选择。

3 应变计应符合下列基本规定：

（1）量程应与量测范围相适应，应变量测的精度应为满量程的0.5%，监测值宜控制为满量程的30%~80%；

（2）混凝土构件宜选择大标距的应变计；应变梯度较大的应力集中区域，宜选用标距较小的应变计；

（3）应变计应具备温度补偿功能。

## 3.3  数据采集设备

3.3.1  数据采集设备应符合以下要求：

1 设备的选择应符合监测期、监测项目与方法及系统功能的要求，并具有稳定性、耐久性、兼容性和可扩展性；

2 数据采集设备与传感器之间应有明确的拓扑关系，根据工程特点与现场具体条件，可以选择数据集中采集与分散采集两种模式。采集设备的性能应与对应传感器性能匹配，并满足被测物理量的要求。

## 3.4  数据传输设备

3.4.1  数据传输分为有线传输和无线传输两种方式。

3.4.2  有线数据传输方式选用符合下列规定：

1 当传输距离相对较短且无强电磁干扰时，可采用模拟信号进行传输；

2 当传输距离较远或有较强电磁干扰时，宜采用RS-485、工业以太网等数

字信号或光纤传输技术进行传输。

3.4.3  无线传输方式选用电磁波传输技术，信号发射装置和接收装置应远离强电磁干扰源。

## 3.5  数据存储分析设备

3.5.1  数据存储分析设备理应实现数据存储、预处理和数据后处理功能，数据预处理宜采用数字滤波、去噪、截取和异常点处理等，数据后处理方式宜根据数据分析要求确定。

3.5.2  原始监测数据应定期存储、备份存档，后处理数据宜根据项目特点及实际需要保持不少于三个月在线存储；经统计分析的数据应专项存储，每季度或每年数据分析后宜存储某一段或某几段典型数据。

## 3.6  人工巡检设备

3.6.1  人工巡检设备包括全站仪、水准仪、裂缝测宽仪、激光测距仪、照相机、混凝土回弹仪及钢筋扫描仪等设备。

## 3.7  数据预警设备

3.7.1  监测或巡检过程中发现数据异常时，应及时发送预警信息。

3.7.2  数据预警设备应包括pc端、手机移动端和现场声光预警设备。

3.7.3  数据预警设备应能够通过手机移动端、app服务端等方式发送分级预警信息。

# 4  房屋结构安全动态监测设计

## 4.1  一般规定

4.1.1  房屋结构安全动态监测系统（以下简称系统）的设计需要坚持长远规划的原则，结合工程结构的具体特点和场地条件，综合考虑工程结构各阶段的监测需求、特征以及环境条件变化的影响，为结构设计验证、结构模型校验与修正、结构损伤识别、结构养护与维修以及新方法新技术的发展提供支持，整个系统要做到安全可靠、方案可行、技术先进、经济合理、便于维护。

4.1.2  系统一般包括传感器系统、数据采集与传输系统、数据处理与控制系统、数据存储与管理系统和安全预警系统。

4.1.3  系统的设计，应合理选用和布置传感器及采集系统，使之满足监测的目的和功能。监测系统硬件的布置宜有一定的冗余度，宜优先采用标准成熟的产品。

4.1.4  系统硬件应有适当的保护措施和可维护性，并能保证设计使用寿命。

4.1.5  系统软件应与硬件相匹配，且具有兼容性、可扩展性、易维护性和良好的用户使用性能。

4.1.6  系统的设计，除应执行本标准外，尚应符合国家现行的相关标准规定。

## 4.2  传感器子系统

4.2.1  传感器的选型应符合下列原则：

1 应根据具体的项目要求和实际应用条件，本着力争实现“监测完整、性能稳定兼顾性价比最优”的主要原则选择合理的传感器类型和数量。

2 传感器应根据结构状态、体系和形式以及经济条件选择，并结合健康监测中具体内容和目的选择适宜的传感器类型和数量。

3 传感器在监测期间具有良好的稳定性和抗干扰能力，采集信号的信噪比应满足实际工程需求。

4 优先选择具有补偿功能的传感器，以便有效降低或消除环境因素的影响。

4.2.2  传感器的选型应符合下列规定：

1 宜建立比较精确的力学模型，对结构的内力分布和动力特性作全面的分析，并结合监测数据寻找结构静动力反应较大的部位，确定需要监测的结构反应类型和监测参数。

2 应根据力学模型分析的结果、工程经验判断以及当前传感 器产品的制作水平、性能参数和价格确定传感器的类型。

3 应根据现场调研和力学分析结果确定必要和合理的监测位置、数量和安装方式。

4 应根据传感器类型，选择操作方便、耐候性好且精度合适的数据采集及信号通讯系统，保证监测结果的可信度。

4.2.3  传感器的性能参数应符合下列要求：

1 传感器的量程宜为满量程的80%～90%，且最大工作状态点不应超过满量

程。

2 应根据监测参数和传感器类型选择适当的采样频率。当在对结构加速度等动态反应进行监测时，传感器采样频率应为需监测到的结构最大频率的2倍以上，采样频率宜为结构最大频率的3～4倍。

3 传感器应具有良好而稳定的线性度，在对结构位移及应变等反应进行监测时需要满足较高的线性度要求。

4 传感器应具有良好而稳定的灵敏度和信噪比。

5 传感器应具有良好而稳定的分辨率，且不应低于所需监测参数的最小单位

量级。

6 传感器应具有满足监测要求且足够小的迟滞差值。

7 传感器应具有良好而稳定的重复性。

8 传感器测量值的漂移应严格控制。

4.2.4  传感器除应符合本标准第4.2.3条的性能参数要求外，尚应符合下列规定：

1 不同类型传感器的供电方式应根据实际情况和监测要求确定。

2 传感器应满足结构实际使用环境的要求。

3 传感器的使用年限应满足结构健康监测持续的时间。

## 4.3  数据采集和处理子系统

4.3.1  采集设备的性能应与对应传感器性能匹配，并满足被测物理量的要求。

4.3.2  采集设备与传感器之间应有明确的拓扑关系，根据工程特点与现场具体条件，可以选择数据集中采集与分散采集两种模式。

4.3.3  采集设备宜对信号进行放大、滤波、去噪、隔离等预处理，对信号强度量级有较大差异的不同信号，应严格进行采集前的信号隔离，避免强信号对弱信号的干扰。

4.3.4  采集设备应设置在环境适当之处，避免潮湿、静电及磁场环境，信号采集仪应有不间断电源保障。

4.3.5  数据的采样频率应能反映被监测结构的行为和状态，并满足结构健康监测数据的应用条件。对于动力信号，数据的采样频率应在被测物理量预估最高频率的5倍以上。传感器可视具体情况选择相同或不同采集时间间隔。

4.3.6  数据的采样时间应有足够的长度。当测点较多而传感器数量不足时，可分批测量，每批测试应至少保留一个共同的参考点。

4.3.7  同类或不同类数据如果需要做相关分析（含模态分析），则所有相关数据须同步采集，否则，可以选择伪同步采集或异步采集。

4.3.8  数据的处理宜符合下列规定：

1 数据采集前，应对含噪信号进行降噪处理，提高信号的倍噪比；

2 数据分析处理之前，应正确处理粗差、系统误差、偶然误差等；

3 应正确判断异常数据是由结构状态变化引起还是监测系统自身异常引起，应剔除由监测系统自身引起的异常数据；

4 对于交变类型的较高频连续监测数据，可根据数据存储准则存储数据；

5 监测系统中存储数据的单位，宜采用国际单位制；

6 数据的时间应采用公历，最低精度为秒。

## 4.4  数据传输子系统

4.4.1  数据传输子系统应确保系统各个子系统之间无缝连接，以成为一个整体，确保监测数据和指令在各子系统之间高效可靠的传输。

4.4.2  数据传输可采用下列方式：

1 基于信号的同步技术；

2 基于时间的同步技术；

3 有线传输；

4 无线传输。

4.4.3  数据传输子系统按照传输速度不同，可设计为同步传输和异步传输两种方式。

1 低速数据传输可采用异步传输；

2 高速数据传输可采用同步传输。

4.4.4  当数据传输系统选择同步传输时，需要结合现场实际情况，综合考虑传感器间距离、工程各阶段特征及工程现场地形条件等因素，选择合适的同步技术。

1 对于小范围的结构健康监测系统，宜采用基于信号的同步技术。采用该技术，在设计时还需考虑路线最优化，同时注意外部的突发事件对信号可能造成的干扰。

2 对于大范围的结构健康监测系统，宜采用基于时间的同步技术。

3 根据工程实际需要，可选取一种或两种同步技术组合使用。

4.4.5  数据通信与传输系统的设计应坚持因地制宜的原则，综合考虑数据通信传输距离、工程各阶段特征及工程现场地形条件、网络覆盖状况、已有的通信设施等因素，灵活选取合适的通信传输方式。

4.4.6  采用有线传输数据，设计时应优先考虑利用监测系统已有的光纤通信网或部门局域互联网等数据传输线路，设置必要的中继器或转发器，选取适当的传输介质；同时应以现场数据采集器的接口为基础，以增加最少的接口转换器为原则，选取适当的接口类型。

4.4.7  采用无线传输数据，应根据工程现场营运的网络、成本及现场实际情况选择合适的无线传输方式。

4.4.8  数据通信与传输系统中应设计数据备份机制，以保证在通信传输线路故障时数据的完整性和可靠性。

## 4.5  数据存储和管理子系统

4.5.1  数据库系统的功能和设计宜遵循以下原则：

1 监测数据库应将采集系统收集到的实时数据和历史数据，提供给数据处理系统进行数据处理，并提供给评估系统进行数据分析，最终将处理及分析结果进行保存以便查询。

2 数据库设计应遵循数据库系统的可靠性、先进性、开放性、可扩展性、标准性和经济性的基本原则，并保证数据的共享性、数据结构的整体性、数据库系统与应用系统的统一性。

4.5.2  数据库的设计应符合以下原则：

1 数据库系统在使用时应支持在线实时数据处理分析、离线数据处理分析以及两种工作方式的混合模式。

2 涉及的数据库功能应包括监测设备管理、监测信息管理、结构模型信息管理、评估分析信息管理、数据转储管理、用户管理、安全管理以及预警信息管理等方面。

3 监测设备管理应包括传感器和采集设备（包括采集子站和总站）的添加、更换、状态查询以及故障检测等功能。传感器设备宜按监测信息内容和功能进行分类管理。

4 监测信息管理应包括监测信息的自动导入、图形或文件形式导出数据、历史监测信息的査询，并宜具备监测信息的可视化功能。

5 结构模型信息管理应提供结构的基本参数和评估分析所需要的计算机数值模型。

6 评估分析信息管理应提供评估准则、保存评估结果并供查询统计。

7 数据转储管理应支持海量数据的归档以及相应的元数据管理。归档的数据可以存储在大容量存储设备中并应支持使用时的可访问性。

8 用户管理应支持用户权限的定义和分配功能。系统根据用户的权限来操作不同模块，提供基于角色的用户组管理、用户授权、注册账号和认证管理等。

9 系统安全管理应提供系统运行环境的网络安全管理和安全保护、数据库的容灾备份机制、敏感信息标记以及用户使用日志审计等功能。数据库系统安全管理应有相应的硬件、软件和人员来支持。

10 系统应具备预警信息处理功能，并能将各种预警信息以电子邮件和短信等形式通知相关人员。

11 数据装载应包括数据的筛选、输入、校验、转换和综合等主要步骤。

12 结构监测数据和分析数据的精度应满足监测目的，并根据结构特性、监测内容确定。

13 查询的响应级别应为秒级，分析结果及可视化等方面应能满足实际使用的要求。

4.5.3  数据库按主题可划分为监测设备数据库、监测信息数据库、结构模型信息数据库、评估分析信息数据库和用户数据库等。

1 监测设备数据库的内容宜包括设备标识、设备名称、所属子站、几何位置、设备功能、出厂参数、安装时间、采样频率、警戒值、运行状况、维修记录等。

2 监测信息数据库应包括监测到的原始环境信息、荷载信息、结构反应信息、结构形态信息以及原始数据经简单处理后的附加信息。各种原始监测信息的记录应能满足监测目的。环境信息的内容宜包括气压、风速和风向、环境温度和太阳辐射强度、湿度、腐蚀；荷载信息的内容宜包括风压、地面加速度、车辆荷载、结构温度；结构反应信息的内容宜包括结构位移、速度、加速度、应变、倾角、沉降；结构形态信息宜包括结构的几何坐标或线形。

3 结构模型信息数据库的内容宜包括结构设计图纸、基本设计参数、结构分析所需要的有限元模型。

4 评估分析信息数据库的内容宜包括评估所采用的准则和方法，评估时的主体、时间、参数、对象、结果和报告。

5 用户数据库的内容宜包括用户名、用户标识、用户组、个人信息。

4.5.4  数据库应建立在清晰、简明、标准化的数据元上，保证用户方便、快速、准确地检索到所需的信息。

4.5.5  监测单位应遵照“国际标准、国家标准、行业标准和企业标准”来建立适合结构物实际情况的健康监测信息分类与编码标准，应做好名词俗语的标准化，确定信息分类与编码对象、编码原则和编码标准。

4.5.6  选择数据库管理系统宜考虑下列因素：

1 系统支持对海量数据的高效管理机制。

2 异常情况下的容错功能。

3 系统恢复功能。

4 系统宜支持分布式数据管理功能，包括分布式数据存储、复制、数据透明访问等。

4.5.7  当突然停电、出现硬件故障、软件失效、病毒或严重错误操作时，系统应提供恢复数据库的功能，如定期转存、恢复备份、回滚等，使系统将数据库恢复到损坏以前的状态。

4.5.8  系统交互可采用人机交互、监测系统与数据库系统交互，也可采用分布式环境下的协作交互。

4.5.9  系统交互应符合下列规定：

1 人机交互系统应具有友好的、符合专业操作习惯的用户界面。

2 监测系统可通过数据传输与控制系统将监测数据存储到数据库系统中，也可从数据库中请求和提取需要处理和分析的数据。处理分析完的相关信息应存储在数据库系统中，以便系统能够进一步进行各种深入分析和评估。

3 在分布式环境下，可通过数据的分片等技术将系统数据进行分布存储。

4.5.10  数据库的工作环境应满足下列要求：

1 数据库管理系统应处于安全的物理环境。对数据库管理系统资源的处理应限定在一些可控制的访问设备内，防止未授权的访问。系统硬件和软件应受到保护以免未授权用户的物理修改。

2 应有一个或多个能胜任的授权用户来管理数据库管理系统和它所包含信息的安全。管理员应经过培训，以便能正确有效地建立和维护安全策略。被授权的管理员应严格遵从系统管理员文档的要求进行操作，不应蓄意破坏数据库管理系统，不应蓄意违反操作规程。授权用户应具备必要的授权来访问由数据库管理系统管理的少量信息。

3 数据库管理系统应在系统管理员的配置下正常运行，用户可通过网络远程访问和使用数据库管理系统。授权用户可获得他们希望得到的适当服务。

4.5.11  在应用程序调试完成后，应对数据库进行试运行操作，包括功能测试和性能测试。试运行操作期间，应做好数据库的备份和恢复工作。

4.5.12  数据库的维护应符合下列规定：

1 数据库管理员应针对不同的应用要求制定不同的数据备份计划，定期对数据库和日志文件进行备份，以保证一旦发生故障，能利用数据库备份和日志文件备份，尽快将数据库恢复到某种一致性状态，并尽可能减少数据库的丢失。

2 数据库管理员应根据用户的实际需要授予其不同的操作权限。在数据库运行过程中，宜根据环境的变化适当调整原有的安全性和完整性控制，以满足用户要求。

3 数据库管理员应借助数据库管理系统的系统性能监测工具，来监督系统运行状态，判断当前系统是否处于最佳运行状态；否则，需要通过调整某些参数来进一步改进数据库性能。

4 数据库管理员在必要时应借助数据库管理系统提供的实用程序对数据库进行重组织和重新构造。

## 4.6  计算分析子系统

4.6.1  监测数据应进行处理分析，关键性数据宜实时进行分析判断，异常数据应及时进行核查确认。

4.6.2  监测数据分析应符合以下规定：

1 分析风参数，包括风速、风向等。

2 分析地震数据，包括加速度峰值、速度峰值、持续时间、频谱和反应谱等。

3 分析温度数据，应包括最高温度、最低温度等。

4 分析结构变形包括平均值和绝对最大值。

5 分析模态参数包括结构频率、振型和阻尼比。

6 应对裂缝长度、宽度、深度的最大值进行数据分析。

## 4.7  安全预警子系统

4.7.1  安全预警子系统用于发布自动监测数据异常报警、结合多个监测指标发展趋势和巡检情况发布安全预警。

4.7.2  安全预警应根据监测数据流和数据分析结果进行实时预警。

4.7.3  安全预警子系统的设计宜遵循以下原则：

1 能在监测期内合理、实用、可靠地进行预警和评估，服务于房屋结构的管理和养护。

2 与系统的其他子系统相融合衔接，数据调用快捷高效，软件界面友好美观，简洁实用。

3 监测数据和实时预警信息应实时在线显示，并可将预警信息传送给相关部门。

4 传感器、数据采集和传输、数据处理和管理的设备信息应实时在线显示，并可对各子系统功能参数进行在线设置和修改。

# 5  监测设备安装

## 5.1  一般规定

5.1.1  传感器布置应遵循下列原则：

1 测得的数据应对实际结构的静、动力参数或环境条件变化较为敏感。

2 测得的数据应能充分并准确地反应结构的动力特性。

3 测得的参数应能够与理论分析结果建立起对应关系。

4 应能通过合理添加传感器对敏感区域进行数据重点采集。

5 宜在结构反应最不利处或已损伤处布置。

6 可合理利用结构的对称性原则，达到减少传感器的目的。

7 传感器的布置宜便于安装和更换。

8 宜减少信号的传输距离。

5.1.2  传感器布置应包括下列内容：

1 环境监测、几何监测、外部荷载监测和结构反应监测等传感器在结构上的布置。

2 加速度传感器的布置。

## 5.2  应变计安装

5.2.1  应变监测可选用电阻应变计、振弦式应变计、光线类应变计等应变监测原件进行监测。

5.2.2  应变计宜根据监测目的和工程要求，以及传感器技术、环境特性进行选择。

5.2.3  应变计应符合下列基本规定：

1 量程应与量测范围相适应，应变测量的精度应为满量程的0.5%，监测值宜控制为满量程的30～80%；

2 混凝土构件宜选择大标距的应变计；应变梯度较大的应力集中区域，宜选用标距较小的应变计；

3 应变计应具备温度补偿功能。

5.2.4  应变计的安装方法应符合相关产品的标准安装说明。

5.2.5  应变传感器的安装应符合下列规定：

1 安装前应逐个确认传感器的有效性，确保能正常工作；

2 安装位置各方向偏离监测截面位置不应大于30mm；安装角度偏差不应大于2°；

3 安装中，不同类型传感器的导线或电缆宜分别集中引出及保护，无电子识别编号的传感器应在线缆上标注传感器编号；

4 安装应牢固，长期监测时，宜采用焊接或栓接方式安装；

5 安装后应及时对设备进行检查，满足要求后方能使用，发现问题应及时处理或更换；

6 安装稳定后，应进行调试并测定静态初始值。

## 5.3  温度计安装

5.3.1  温湿度监测包括环境及构件温度监测和环境湿度监测。

5.3.2  温度监测精度宜为±0.5度，湿度监测精度宜为±2%RH。

5.3.3  环境及构件温度监测应符合下列规定：

1 温度监测的测点应布置在温度梯度变化较大位置，宜对称、均匀，应反映结构竖向及水平向温度场变化规律；

2 相对独立空间应设1个～3个点，面积或跨度较大时，以及结构构件应力及变形受环境温度影响较大的区域，宜增加测点；

3 大气温度计（仪）可与风速计（仪）一并安装在结构表面，并应直接置于大气中以获得有代表性的温度值；

4 监测整个结构的温度场分布和不同部位结构温度与环境温度对应关系时，测点宜覆盖整个结构区域；

5 温度传感器宜选用监测范围大、精度高、线性化及稳定性好的传感器；

6 监测频次宜与结构应力监测和变形监测保持一致；

7 长期温度监测时，监测结果应包括日平均温度、日最高温度和日最低温度；结构温度分布监测时，宜绘制结构温度分布等温线图。

5.3.4  温度计的安装方法要符合相关产品的标准安装说明。

## 5.4  位移计安装

5.4.1  位移监测应符合下列规定：

1 位移监测点布设位置应符合现行规范。

2 位移监测的频次应符合现行规范。

5.4.2  位移计的安装方法要符合相关产品的标准安装说明。

## 5.5  倾角传感器安装

5.5.1  倾斜监测应符合下列规定：

1 倾斜监测方法的选择及相关技术要求应按相关国家标准有关规定执行；

2 重要构件的倾斜监测宜采用倾角（斜）传感器，倾角（斜）传感器可根据监测要求选用固定式或便携式；

3 倾斜监测频次应根据倾斜变化速度确定，宜与水平位移监测及垂直位移监测频次相协调，当发现倾斜增大时应及时增加监测频次或进行持续监测。

5.5.2  倾角传感器的安装方法应符合相关产品的标准安装说明。

## 5.6  静力水准仪安装

5.6.1  静力水准测量装置的安装应符合下列规定：

1 管路内液体应具有流动性；

2 观测前向连通管内充水时，可采用自然压力排气充水法或人工排气充水法，不得将空气带入，管路应平顺，管路不应出现Ω形，管路转角不应形成滞气死角；

3 安装在室外的静力水准系统，应采取措施保证全部连通管管路温度均匀，避免阳光直射；

4 对连通管式静力水准，同组中的传感器应安装在同一高度，安装标高差异不得消耗其量程的20%；管路中任何一段的高度均应低于蓄水罐底部，且不宜低于0.2m。

5.6.2  静力水准测量装置的安装应符合相关产品的标准安装说明。

## 5.7  裂缝传感器安装

5.7.1  裂缝监测应符合下列规定：

1 裂缝长度和较大裂缝的宽度可采用钢尺或机械式测试仪器测量。直接测量时可采用裂缝宽度检验卡、电子裂缝观察仪，每个测点每次量测不宜少于3次；裂缝宽度检验卡最小分度不宜大于0.05mm；利用电子裂缝观察仪时，量测精度应为0.02mm；

2 对于宽度1mm以下的裂缝，可采用电测仪器法，仪器分辨率不应大于0.01mm；

3 需监测裂缝两侧两点位移的变化时可用结构裂缝监测传感器，传感器包括振弦式测缝计、应变式裂缝计或光纤类位移计，传感器的量程应大于裂缝的预警宽度，传感器测量方向应与裂缝走向垂直；

4 已发生开裂结构，已监测裂缝的宽度变化；尚未发生开裂结构，宜监测结构的应变变化。

5.7.2  裂缝监测设备的安装应符合相关产品的标准安装说明。

## 5.8  加速度传感器的安装

5.8.1  振动监测应符合下列规定：

1 监测方案应包括监测系统类型、测点布置、仪器的技术指标、监测设备安装和管理维护的要求；

2 测点应根据设防烈度、抗震设防类别和结构重要性、结构类型和地形地质条件进行布置；

3 可结合风、撞击等振动响应统筹布置监测系统，并应与震害检查设施结合；

4 测点布置应能反映地震动及上部结构地震响应。

5.8.2  加速度传感器安装应符合相关产品的标准安装说明。

# 6  监测设备验收

## 6.1  一般规定

6.1.1  所有结构监测系统完成时，均应做专项验收。

6.1.2  结构监测系统专项验收分为监测设备安装现场验收和监测系统运行验收。

6.1.3  结构监测系统验收前，应在监测设备安装施工中完成下列项目的现场验收：

1 预埋件或后置螺栓（或锚栓）连接件；

2 设备安装位置或角度；

3 支座、支架、设备构件与主体结构的连接缝隙、节点；

4 设备防雷与接地保护的连接节点；

5 电气管线工程；

6 通讯线路工程。

6.1.4  结构监测系统验收应符合设计要求和现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定。

6.1.5  监测系统运行验收根据设计要求，对下列反应系统运行性能的子系统应依次验收合格：

1 传感器子系统；

2 数据采集和处理子系统；

3 数据传输子系统；

4 数据存储和管理子系统；

5 计算分析子系统；

6 巡检子系统；

7 安全预警子系统；

8 房屋安全管理子系统。

6.1.6  结构监测系统单位工程的划分可由建设、监理、施工等单位协商确定。

6.1.7  结构监测系统进场材料应按合同约定的项目及数量进行复验。

6.1.8  所有的验收应做好记录，签署文件，立卷归档。

## 6.2  竣工验收

6.2.1  结构监测系统交付用户前，应进行竣工验收。竣工验收应在分项工程验收或检验合格后进行。

6.2.2  结构监测系统竣工验收由建设单位组织，设计、监理、施工等单位共同参与。

6.2.3  监测设备安装后应由相关单位代表进行验收。

6.2.4  验收不合格的项目不得交付使用。

6.2.5  竣工验收宜提交下列资料：

1 经批准的设计文件、竣工图纸及相应的工程变更文件；

2 主要材料、设备、半成品的出厂合格证明或检验资料；

3 现场安装记录；

4 系统调试和试运行记录；

5 系统运行、显示、分析、报警等功能的检验记录；

6 系统使用、运行管理及维护说明书；

7 其他指定的文件和记录。

# 7  监测设备运营管理

## 7.1  一般规定

7.1.1  为保证房屋结构安全动态监测系统的稳定可靠运行，应对监测设施采取保护和维护措施，并定期系统进行巡视检查、维护更新。

7.1.2  项目应设立监控中心，监测数据和实时预警信息应实时在线显示，并可将预警信息传送给相关部门。

7.1.3  技术服务单位应定期出具系统运行状况报告、日常及特殊事件后的数据分析报告。

## 7.2  巡视检查与系统维护

7.2.1  巡视检查内容应包括监测范围内的结构和构件变形、开裂、测点布设及监测设备或结合当地经验确定的其他巡视检查内容。

7.2.2  系统维护应确保监测系统运行正常，并进行系统更新。

7.2.3  房屋结构和构件的变形、开裂的巡视检查应符合下列规定：

1 巡检以仪器观测为主，对房屋的倾斜、沉降和裂缝等变形进行检查，也可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备进行；

2 发出预警信号时，应加强巡视检查；当发现异常或危险情况，应及时通知相关单位；

3 巡检工作要确认监测设备运行正常及保护状态；

4 巡检宜由熟悉本工程情况的人员参加，并相对固定；

5 巡视检查应做好记录；

6 巡检作业宜配备移动巡检作业app，app宜具备房屋定位、巡检任务导入、工作分发、音视频采集、工作记录离线保存上报、专家远程技术支持和接收自动监测报警信息、调取数据分析比对等功能模块；

7 巡视检查的工作内容可参照本规程附录A执行。

7.2.4  仪器设备的巡视检查分为日常巡查，特殊巡查、故障巡查。

## 7.3  监测报告

7.3.1  监测成果资料文件记录应完整、清晰、签字齐全，监测成果应包括监测资料、计算分析资料、图表、曲线、文字报告等。

7.3.2  监测资料包括现场巡查记录、自动监测设备、图片等电子数据资料。

7.3.3  取得巡查资料后，应及时对数据进行整理、分析和校对，监测数据出现异常时，应分析原因，必要时应进行现场核对或复测。

7.3.4  对监测数据应及时计算累计变化值、变化速率值，并绘制时程曲线，分析监测数据的变化原因和变化规律。

7.3.5  监测报告可分为日报、警情快报、阶段性报告和总结报告。监测报告应采用文字、表格、图形、照片等形式，表达直观、明确。监测报告宜包括下列内容：

1 日报

（1）项目概况；

（2）现场巡查信息：巡查照片、记录等；

（3）监测项目日报表：仪器类型、布设位置、累计变化值、变化速率值、

控制值等；

（4）监测数据、现场巡查信息的分析与说明；

（5）结论与建议。

2 警情快报

（1）警情发生的时间、情况描述、严重程度等；

（2）现场巡查信息：巡查照片、记录等；

（3）监测数据图表：监测项目的累计变化值、变化速率值、监测点平面位

置图；

（4）警情原因初步分析；

（5）警情处理措施建议。

3 阶段性报告

（1）项目概况；

（2）现场巡查信息：巡查照片、记录等；

（3）监测数据图表：监测项目的累计变化值、变化速率值、控制值、时程

曲线、监测点平面位置图等；

（4）监测数据、巡查信息的分析与说明；

（5）结论与建议。

4 总结报告

（1）项目概况；

（2）监测目的、监测项目和监测依据；

（3）监测点布设；

（4）采用的仪器型号、规格；

（5）监测数据采集、传输和观测方法；

（6）现场巡查信息：巡查照片、记录等；

（7）监测数据图表：监测值、累计变化值、变化速率值、时程曲线、监测

点平面位置图等；

（8）监测数据、巡查信息的分析与说明；

（9）结论与建议。

7.3.6  监测数据的处理与信息反馈宜利用专门的监测数据处理与信息管理平台，实现数据采集、处理、分析、查询和管理的一体化及监测成果的可视化。

7.3.7  监测日报、警情快报、阶段性报告和总结报告应按规定的格式和内容，及时向相关单位报告。

## 7.4  监测系统风险评估与安全预警

7.4.1  监测过程中有下列情形之一的房屋，监测服务机构应组织进行安全性风险评估，评估结果应由以结构专业、土建施工专业为主的专家组进行论证。

1 在动态监测过程中，监测服务机构经过人工巡查后做出安全预警的房屋；

2 经鉴定为危险房屋C级（局部危房）、D级（整幢危房），动态监测期间主要危险点发现有进一步明显变化趋势的房屋；

3 发生灾害事故，结构出现重大险情的房屋。

7.4.2  根据房屋安全性风险评估的结果，按风险程度的高、中、低三种情况进行应急处置：

1 风险程度高：房屋安全管理部门应立即启动紧急程序，监测机构要加大人工巡查频率，保证自动监测设备正常运行，每周至少提交2次监测报告。主管部门要及时采取人员撤离和应急支护措施，在周边设立警示围挡，避免房屋倒塌伤人。

2 风险程度中等：监测服务机构应适当提高人工巡查的监测频率，没有采用自动监测手段的要及时安装部署自动监测仪器设备，每月至少提交1次监测报告。

3 风险程度低：安装部署自动监测仪器设备的监测服务机构可以减少监测频率，三个月提交1次监测报告，监测工作点没有明显异常变化的可以六个月提交一次监测报告。

7.4.3  房屋安全动态监测应根据房屋特点、监测项目控制值等制定监测预警等级和预警标准。

7.4.4  监测项目的控制值应根据房屋的类型与特点、结构形式、变形特征、已有变形、正常使用条件及国家现行有关标准的规定，并结合房屋的重要性、易损性及相关单位的要求等进行确定。

7.4.5  监测项目控制值应按监测项目的性质分为变形监测控制值和力学监测控制值。变形监测控制值应包括变形监测数据的累计变化值和变化速率值；力学监测控制值宜包括力学监测数据的最大值和最小值。

7.4.6  监测过程中，当监测数据达到预警标准时，应进行警情报送。

7.4.7  现场巡查过程中发现房屋出现危害结构安全的过大沉降、倾斜、裂缝等情况时，应根据警情紧急程度、发展趋势和造成后果的严重程度按预警管理制度进行警情报送。

# 附录A  房屋安全检查细则

A1  监测机构在实施动态监测前，应对安全排查报告的结论或上一次鉴定报告的结论进行现场查勘。对没有经过安全排查的房屋首次进行动态监测时，应对房屋安全状况现场查勘进行外观检查和入户检查。

A2  外观检查：

A2.1  图纸资料：如岩土工程勘察报告、设计计算书、设计变更记录、施工图、施工及施工变更记录、竣工图、竣工质检及验收文件(包括隐蔽工程验收记录)、定点观测记录、事故处理报告、维修记录、历次加固改造图纸等；

A2.2  建筑物历史：如原始施工、历次修缮、改造、用途变更、使用条件改变以及受灾等情况；

A2.3  考察现场：按资料核对实物、调查建筑物实际使用条件和内外环境、查看已发现的问题、听取有关人员的意见等；

A2.4  房屋基本情况：层数、层高、单元数、使用性质、户数；

A2.5  房屋的基础类型及地质条件：一般分为浅基础和桩基础两大类，重点检查：

1 基础与承重砖墙连接处是否有斜向阶梯形裂缝、水平裂缝、竖向裂缝情况；

2 基础与框架柱根部连基础是否有水平裂缝；

3 房屋的倾斜位移情况；

4 地基周边有无基坑开挖，有无在河流堤岸、陡坡边，地基土有无出现滑移、开裂，相邻建筑的基础情况等情况；

5 房屋的差异沉降情况，一可查看室内外地坪高差，查看楼梯出入口、散水等部位，判断房屋有无明显差异沉降现象，二是查看外墙有差异沉降裂缝；沉降裂缝的特点如下：

（1）沉降裂缝主要发生在纵墙两端第一～第三开间；

（2）沉降裂缝通常为八字形或倒八字形，也有45度角斜向开裂的；

（3）沉降裂缝通常为贯穿裂缝；

（4）沉降裂缝根据圈梁与构造柱的设置以及地基下沉的位置不同有规律性地多层分布；

6 房屋倾斜情况，可先收集资料，听取周边居民的反映，目测已倾斜明显的房屋，应根据房屋体型复杂程度、原有倾斜状况、原有沉降情况现场确定测量点，使用激光经纬仪、水准仪、塔尺、标杆和钢尺等测量仪器进行测量，每次详细记录测量日期、倾斜量、倾斜差、累计倾斜量和倾斜速率；

A2.6  房屋的上部结构类型：通常可分为砌体结构、混凝土框架结构、底框结构、内框架结构等；

A2.7  砌体结构房屋的圈梁和构造柱设置情况；

A2.8  楼梯和阳台的结构类型（预制或现浇）；

A2.9  查看砌筑砂浆和砖砌墙风化情况，判断砂浆和砖大致强度，查看混凝土构件情况，是否有变形开裂，钢筋露筋及锈蚀的情况；初步通过肉眼观察构件外表面情况，是否有粉刷掉落，有一个初步的判断，然后再通过专业的工具对墙柱构件的风化程度进行一个定量的分析；

A2.10  楼梯间墙体是否有如水电表箱等各种公用设施的开洞和开槽，外墙是否破墙开洞做门窗等；

A2.11  房屋外墙有无结构性裂缝，特别是仔细观察结构薄弱点的裂缝；

A2.12  房屋外部装修情况，是否存在阳台增设砖墙封堵、填充分隔墙、封堵门窗洞口、搭设外雨蓬、增加阁楼等增加原结构荷载和使用功能改变。

A3  入户检查

A3.1  入户楼栋号、单元号、门牌号、建筑面积等；

A3.2  户内承重墙体及分隔墙体开洞位置、洞口大小；对于未能获取原结构设计图纸，进入室内检查当无法判断拆改情况时，承重墙有无拆改、墙体移位、门洞移位等，可采用上下对照、左右对照方法进行判断。

A3.3  墙体裂缝位置、长度、宽度等；

A3.4  卫生间、厨房墙体移位多，要重点测量查看加高情况、是否移动位置、多孔板开孔穿管等；

A3.5  卫生间、厨房墙体削薄或开洞；

A3.6  户内墙体是否有开电表箱、水箱等开洞开槽情况，记录开洞开槽位置及大小；

A3.7  装修情况，特别是上下楼层之间的装修对比，检查是否有装修覆盖结构层，是否有后填充洞口和增加荷载的情况；

A3.8  房屋是否出租、违规分隔为多个房间；

A3.9  是否改变使用用途，是否堆载等。

# 附录B  定期巡检工作细则

B1  定期巡检工作内容分外观检查、入户检查两部分：

B1.1  外观检查：

B1.1.1 监测机构在进行定期巡检前，应对安全排查报告的结论或上一次鉴定报告的结论进行核查，看现场情况是否与报告结论相符；

B1.1.2 寻找新出现的结构性裂缝，特别是在结构薄弱部位仔细寻找结构裂缝，记录及标识已有结构裂缝；

B1.1.3 跟踪观察原有裂缝发展情况，并判断裂缝发展趋势；

B1.1.4 检查房屋（或附近房屋）是否存在新出现的破墙开洞、私搭乱建现象；

B1.1.5 关注房屋周边环境对房屋安全产生影响的问题；

B1.1.6 是否有新的其他危险症状。

B1.2  入户检查：

B1.2.1 提高入户率，尽可能多的入户排查；对于C、D级，开始动态监测一年内，入户率不宜低于80%（空关房不算）；

B1.2.2 检查房屋（或附近房屋）是否存在新出现的破墙开洞、违章装修现象；

B1.2.3 核查原入户检查的房间有无遗漏的危险点或者新的改变；

B1.2.4 是否有新的其他危险症状。

B2  巡检查勘技术人员应重点关注：

B2.1  按结构形式分：

B2.1.1 砌体房屋构件重点检查：

1 有无破墙开洞；

2 受压墙、柱沿受力方向裂缝的宽度、长度，同一部位是多条裂缝还是单条裂缝；

3 承重梁或屋架端部的墙体或柱截面有无因局部受压产生多条竖向裂缝，记录裂缝的数量、宽度和长度；

4 墙柱有无因偏心受压产生水平裂缝，记录缝高度、宽度及长度，是否为通缝；墙、柱有无产生倾斜，初测其倾斜率；

5 墙、柱有无出现挠曲鼓闪，查看挠曲部位有无出现水平或交叉通缝；

6 查看窗脚裂缝的形状、长度、宽度；

7 查看窗间墙有无裂缝；

8 查看砖过梁中部有无明显的竖向裂缝，或端部有无明显的斜裂缝，或支承过梁的墙体有无水平裂缝、弯曲或下沉变形等；

9 空旷房屋承重外墙的变截面处，有无出现水平裂缝或斜向裂缝；

10 纵横墙连接处出现通长的竖向裂缝。

B2.1. 2 钢筋混凝土构件重点检查：

1 有无损坏主体结构；

2 梁、板有无产生明显的挠度，记录梁板跨度、挠度，查看受拉区有无裂缝开展，记录裂缝的数量、宽度、长度；

3 查看简支梁、连续梁跨中部位受拉区有无竖向裂缝，记录竖向裂缝向上延伸高度及梁高度、缝宽，查看支座附近有无出现剪切斜裂缝，记录裂缝宽度；

4 梁、板受力主筋处有无横向水平裂缝和斜裂缝，记录缝宽；

5 梁、板有无存在因主筋锈蚀，产生沿主筋方向的裂缝，记录缝宽，构件混凝土有无出现保护层严重脱落、露筋等现象；

6 现浇板面周边有无产生裂缝，或板底有无产生交叉裂缝；

7 预应力梁、板有无产生竖向通长裂缝；查看端部混凝土有无松散、露筋现象，记录松散、露筋长度；

8 受压柱有无产生竖向裂缝，保护层剥落，主筋外露锈蚀；查看柱一侧有无产生水平裂缝，记录缝宽，另一侧混凝土有无被压碎，柱身有无主筋外露锈蚀等现象；

9 墙中间部位产生交叉裂缝，记录裂缝宽度和长度；

10 柱、墙产生倾斜、位移，记录倾斜率及侧向位移量；

11 柱、墙混凝土有无酥裂、碳化、起鼓，记录其损伤面尺寸及损伤深度，主筋有无外露锈蚀导致有效截面减小；

12 柱、墙有无产生侧向变形，记录变形尺寸；

13 屋架有无产生挠度，记录屋架跨度及挠度，查看屋架下弦有无产生横断裂缝，记录裂缝宽度；

14 屋架的有无因支撑系统失效导致倾斜，记录屋架的高度及倾斜值；

15 压弯构件保护层有无剥落，主筋有无外露锈蚀；端节点连接有无松动和明显的变形裂缝；

16 梁、板有效搁置长度小于规定值的70%。

B2.2  按检查内容分：

B2.2.1 外观检查

B2.2.1.1 关键部位：结构薄弱点主要位于砖砌体抗力与作用效应比值相对较小的部位，并根据此方法归纳总结得出房屋大致几个结构薄弱点位置，然后在现场对房屋进行检查的时候，需要对这几个部位重点关注：

1 楼梯间与厨房或卫生间共用墙体；

2 悬挑构件根部墙体及构造柱；

3 被破墙的构件及其附近构件；

4 洞口附近的墙体；

5 纵墙的窗间墙；

6 北面墙体与东西山墙转角部位；

7 楼梯间、房屋四角；

B2.2.1.2 缺乏安全储备的4层以上的点式房屋；

B2.2.1.3 底层使用功能改变成商业的砖混结构房屋；

B2.2.1.4 其他造成房屋荷载增加或房屋抗力削弱的问题。

B2.2.2 入户检查：

B2.2.2.1 墙体恢复后顶部密实问题；

B2.2.2.2 承重墙体移位的问题；

B2.2.2.3 承重墙仅恢复为半砖墙；

B2.2.2.4 新增装修破坏结构构件的问题等。

B3  基础的检查、构造柱和圈梁的判别、裂缝的发现和观察方法可按如下进行：

B3.1  基础形式及破坏检查：有图纸的直接查看图纸；没有图纸的，在条件许可时，可以直接进行对基础进行开挖，查清楚基础类型。在条件不允许直接开挖时，可以通过检查访问和现场查勘。现场查勘方法是：一看室内外地坪标高、二看楼梯间出入口门洞高度、三看纵墙是否有明显的八字形裂缝、四看散水与墙体之间是否有扩张型裂缝，综合这些情况，结合检查访问情况给出判断；

B3.2  构造柱及圈梁：

B3.2.1 在房屋的四角和楼梯间门洞口采用铁钉和榔头敲击的方法进行判断，当铁钉的尖部为红砖时，则无构造柱，当铁钉敲击困难，无红砖粘结时，则可判断有构造柱；

B3.2.2 采用充电式电锤钻孔的方式判断；

B3.2.3 利用钢筋探测仪进行检查；

B3.3  裂缝的发现及观察方法：墙体裂缝需要在墙体两个面对应着看，当墙体两面相应位置均有裂缝时，再对裂缝位置进行精确测量，详细对照，判断为是否为结构性裂缝。

# 附录C 监测设备主要技术指标

C.0.1  给出地震动及地震响应监测时加速度传感器的主要技术指标，一般振动监测也可参考此表。

C.0.2  隔震支座水平位移监测传感器即相对位移计；表中灵敏度的单位为mV/cm/V，表示对于最大测量量程为±50cm的位移传感器的灵敏度为每伏10mV/cm。

# 本规程用词说明

1、 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

  - 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

  - 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

  - 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

  - 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2、 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中 国 工 程 建 设 协 会 标 准

房屋结构安全动态监测技术规程

条 文 说 明

目     次

1  总  则.....................................................................................................................................31

2  术  语.....................................................................................................................................32

3  设备材料................................................................................................................................33

3.1  一般规定.........................................................................................................................33

3.2  传感器设备.....................................................................................................................34

3.3  数据采集设备.................................................................................................................35

3.4  数据传输设备.................................................................................................................36

3.5  数据存储分析设备.........................................................................................................36

3.6  人工巡检设备.................................................................................................................36

3.7  数据预警设备.................................................................................................................36

4  房屋结构安全动态监测设计............................................................................................37

4.1  一般规定.........................................................................................................................37

4.2  传感器子系统.................................................................................................................37

4.3  数据采集和处理子系统.................................................................................................38

4.4  数据传输子系统.............................................................................................................39

4.5  数据存储和管理子系统.................................................................................................40

4.6  计算分析子系统.............................................................................................................43

4.7  安全预警子系统.............................................................................................................43

5  监测设备安装.......................................................................................................................45

5.1  一般规定.........................................................................................................................45

5.2  应变计安装.....................................................................................................................45

5.3  温度计安装.....................................................................................................................46

5.4  位移计安装.....................................................................................................................47

5.5  倾角传感器安装.............................................................................................................47

5.6  静力水准仪安装.............................................................................................................47

5.7  裂缝传感器安装.............................................................................................................48

5.8  加速度传感器的安装.....................................................................................................48

6  监测设备验收.......................................................................................................................50

6.1  一般规定.........................................................................................................................50

6.2  竣工验收.........................................................................................................................50

7  监测设备运营管理..............................................................................................................51

7.1  一般规定.........................................................................................................................51

7.2  巡视检查与系统维护.....................................................................................................51

7.3  监测报告.........................................................................................................................52

7.4  监测系统风险评估与安全预警.....................................................................................53

# 1  总  则

1.0.1  房屋结构安全直接关系人民群众的基本生活，生命和财产安全。通过专业的监测工作，能更科学地掌握房屋使用安全状况变化、科学指导应急处置、防范出现倒房伤人等恶性事故。由于传统人工检测方法的自动化、实时性、集成化程度较低，难以满足安全管理需要，而大量建筑的安全性能评估亟待实测数据支持。近年来，随着传感器技术与无线互联网技术的不断发展革新，发展形成了房屋结构动态监测这一新领域。该监测手段通过全面了解建筑物长期的变化，实现对主体结构和构件的连续监测，并通过对数据的处理实现自动预警。能及时发现结构存在的安全隐患，并采取相应处置措施、保障建筑结构安全使用、减少或避免人员与财产损失。

1.0.2  房屋结构动态监测技术及相应分析预警的适用范围较为广泛，凡是具有一定结构重要性或结构危险性的房屋，需要进行监测时可参照本规程执行。

# 2  术  语

2.0.1  房屋结构安全动态监测服务应依据国家、省、市有关法律、法规、技术规范、标准及《房屋安全动态监测合同》等，通过当前的传感器技术和信息化互联网技术，由监测机构对既有房屋主体结构和可能影响主体结构安全的周边环境进行现场查勘、采集实时数据、分析计算、出具报告等工作。监测机构应具有对房屋倒塌进行预警的能力并对此承担相应法律责任。

2.0.2  结构监测系统以现场实际情况为依据，形成一套由特定监测方法、监测指标、监测频率、分析方法、报告组成、预警指标、紧急响应组成的监测解决方案。

2.0.3  传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的位移、应力、应变、温湿度等信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。市面上常见传感器主要有静力水准仪、倾角仪、应变计、位移计等，监测时应根据精度要求选择合适的传感器。

2.0.4  物联网关在未来的物联网时代将会扮演非常重要的角色，它将成为连接感知网络与传统通信网络的纽带。作为网关设备，物联网网关可以实现感知网络与通信网络，以及不同类型感知网络之间的协议转换．既可以实现广域互联。也可以实现局域互联。此外物联网网关还需要具备设备管理功能，运营商通过物联网网关设备可以管理底层的各感知节点，了解各节点的相关信息，并实现远程控制。物联网关另一个特点是协议转换功能，从不同的感知网络到接入网络的协议转换、将下层的标准格式的数据统一封装、保证不同的感知网络的协议能够变成统一的数据和信令；将上层下发的数据包解析成感知层协议可以识别的信令和控制指令。

2.0.5  监测频率的确定应根据工程实际情况、相关规范和设计要求确定，如有发生预警时应加强监测并提高监测频率。

2.0.6  在房屋监测中，每一个监测项目都应根据方案事先确定相应的监控预警值，用以判断结构的受力情况、位移等监测指标是否超过允许的范围，进而判断房屋结构的安全性，决定是否采取及时有效的处理措施。因此，监测项目预警值的设置是至关重要的，可根据具体情况设置三级预警，达到保护的目的。

# 3  设备材料

## 3.1  一般规定

3.1.1  房屋结构安全动态监测系统中的硬件即为监测设备，除传感器外，还包括信号放大器、过滤器、数据采集设备、数据分析设备、数据存储设备、数据显示设备、电源、传输设备、巡检设备等。实际使用过程中部分硬件可能不能正常工作甚至损坏，因此对关键参数的监测或特别重要部位的监测，可配备多个同类型的设备，避免出现重要的监测数据质量不高或丢失的现象。

3.1.2  不同的监测对象，如砌体结构、混凝土结构等，不同的监测项目，如应变监测、变形监测等，不同的监测方法，如安装位置、采样频率、保护措施等，对传感器的要求也不同，因此监测传感器的选型需考虑监测对象、监测项目和监测方法等因素。选型中可参考下列指标：

灵敏度：传感器应具有良好而稳定的灵敏度和信噪比。

通频带：系统输出信号从最大值衰减3dB的信号频率为截止频率，上下截止频率之间的频带称为通频带。通频带应有足够宽的频率范围，足以覆盖被监测对象的振动频率。

动态范围：指灵敏度随幅值的变化量不超出给定误差限的输入机械量的范围。幅值范围指在此范围内，输出电压和机械输入量成正比，所以也称为线性范围。动态范围一般不用绝对量数值表示，而用分贝做单位，这是因为被测量值变化幅度过大的缘故，以分贝级表示使用更方便一些。监测仪器设备应有足够大的动态范围，以满足最大和最小监测幅值的需要。

量程：传感器的量程宜使被测量参数处在整个量程的80%～90%之内，且最大工作状态点不应超过满量程。

线性度：传感器应具有良好而稳定的线性度，在对结构位移及应变等反应进行监测时宜满足较高的线性度要求。

稳定性：传感器应具有良好的稳定性，具有较强的环境适应能力。

供电方式：应根据实际情况和监测要求确定不同类型的传感器供电形式。

寿命：应根据结构监测期选择满足使用年限的传感器，并充分考虑置换方案和时间。

采样频率也是重要指标之一，通常情况下应根据监测参数和传感器类型选择适当的采样频率。对于静态信号，采样频率可设置低于1Hz；对于动态信号，采样频率宜为动态信号频率上限的5～10倍；此外，为进行数据间的相关性分析，一个监测系统应采用同类型传感器，各通道采样频率宜相同，或采用一定的倍频进行采集。监测系统的各组成部分应合理匹配，同时还应考虑传感器的动态特性，如传感器的传递函数和瞬态反应。

3.1.3  采集站和中心采集仪应满足数据的幅值、分辨率和容量的要求。

## 3.2  传感器设备

3.2.2  风压传感器当没有合适的产品，可定制。建议选用压阻式压力传感器。光纤类传感器监测系统具有可靠性好、抗干扰能力强、监测精度高、可进行多点分布式监测的优点，但目前对微压的敏感度还需进一步研究。由于其后端（信号解调系统）费用较高，对于测点少的工况体现不出明显优势。

3.2.3  风速需记录三秒钟极值风速、十分钟平均风速、每小时平均风速、风玫瑰图、风谱图等。采样频率对极值风速监测结果有较大影响，采样频率高的仪器监测结果更为精确，应尽可能提高采样频率。

3.2.4  选择传感器类型时，应优先考虑稳定性指标，其次为线性化指标，再其次为监测量程，最后为精度指标。

3.2.5  室内湿度测点可参考温度仪一并布置在结构内壁且便于维修维护的部位。对湿度传感器的要求参考《湿度传感器校准规范》JJF 1076。

3.2.6  房屋结构通常刚度大，具有超低频、响应信号小等特点，设备选用应考虑以下几个方面：

1 设备要具有足够的灵敏度和分辨能力。

2 常用设备的上限频率比较容易满足，但下限频率能否适应特定结构振动监测要求是需要重点考虑的问题，大跨结构要求下限频率延伸至0.10～0.30Hz，甚至更低。压阻式、应变式加速度计的下限频率可以达到直流。

3.2.7  变形包括倾斜、沉降、标高、挠度及收缩徐变等，其他位移指相对滑移、转角、倾斜、挠度、瞬时变形及日照变形等。变形监测仪器的预计量程宜控制在量测仪表满量程的30%~60%范围之内。固定式倾斜传感器可实时监测测点的转角，精度可达1"。便携式倾斜传感器可根据需要定期测读测点的转角，测点处只需安装倾斜盘，但精度相对前者较低。裂缝监测传感器需了解属于电阻类、振弦类、还是光线类传感器，长期监测应选择后两类传感器。卫星定位系统的精度要求应按照现行国家标准《工程测量规范》GB 50026-2007执行。

3.2.8  应变计传感器的选择应根据实际工程的要求以及经济等因素选择确定，一般情况下应变计特性对比如表2所示：

表 2 应变计技术特点

混凝土等非匀质材料制作的构件所选用应变计标距应大于混凝土骨料最大粒径的3～4倍，一般采用的标距为40mm～150mm；钢结构等均匀材料制作的构件选用的应变片标距在进行动态应力量测时可选较小的，一般为5mm～10mm；进行静态应力量测时，可选用符合要求的长标距应变计。在温度变化较大的环境中进行应力监测时，应优先选用具有温度补偿措施或温度敏感性低的应变计，或采取有效措施消除温差引起的热输出。

## 3.3  数据采集设备

3.3.1  数据采集设备根据传感器输出信号类型、匹配性、兼容性、精度和分辨率等要求进行选型：

1 电荷信号应选用电荷放大器进行信号调理和采集；

2 数字信号可选用基于RS485、CAN、Modbus TCP或UDP等分布式数据采集设备，并确定传输距离、传输带宽和速率；

3 模拟信号宜选用4mA～20mA和-5V～5V等标准工业信号，可选用基于PCI、PXI等技术的集中式数据采集设备，并确定输入范围、分辨率、精度、传输带宽和速率；也可选用在传感器端进行模数转换；

4 数据采集模数转换分辨率应满足传感器分辨率和监测要求，不宜低于16

位；

5 光信号数据采集应采用专用的光纤解调设备，应根据波长范围、采样通道

与采样频率进行选型；

6 电阻应变传感器应选用惠斯登电桥调理放大信号；

7 电信号应进行光电隔离，以增强抗干扰能力；

8 静态模拟信号可选用多路模拟开关和采样保持器进行多路信号依次采集；

9 动态信号应选用抗混滤波器进行滤波和降噪。

## 3.4  数据传输设备

3.4.1  有线传输是指两个通信设备之间使用物理连接，将信号从一方传到另一方。常用的介质有双绞线、同轴电缆和光缆等，常用的接口有RS232、RS422、RS485和RJ45等。

无线传输是指两个通信设备之间不使用任何物理连接，将信号通过空间传输的一种技术。通常可分为无线广域通信网（无线公网）和无线 局域通信网两种方式。无线广域通信网络可采用GPRS 和CDMA等方式；无线局域通信网可采用TCP/IP协议。

## 3.5  数据存储分析设备

3.5.1  数据存储分析设备包括WEB服务器、数据库服务器、GNSS服务器和磁盘列阵等。

3.5.2  在数据库运行一段时间后，由于数据记录的不断增、删、改，会使数据库的物理存储变坏，从而降低数据库存储空间的利用率和数据的存取效率，使数据库性能下降;这时数据库管理员应借助数据库管理系统提供的实用程序对数据库进行重组织或部分重组织。同样，随着数据库的应用环境的变化，可能会导致实体或对象发生变化，从而不得不适当调整数据库的模式，这时数据库管理员需要对数据库进行重新构造。

## 3.6  人工巡检设备

3.6.1  人工巡检设备的选择应符合《建筑变形测量规范》、《工程测量规范》等相关标准的规定。

## 3.7  数据预警设备

3.7.2  数据超过预警值，系统应通过pc端的预警软件、移动手机上的app以及监控中心的声光报警设备发出预警。

# 4  房屋结构安全动态监测设计

## 4.1  一般规定

4.1.1  房屋结构安全动态监测的目的和功能主要包括：

1 验证结构设计、分析、试验时的假定和所采用的参数。

2 提高结构在施工过程中的安全性并使施工后的结构尽可能符合设计要求。

3 为结构的日常保养和管理提供建议。

4 当发生意外或灾害后，为结构状态评估和处理提供实际数据。

5 为新方法新技术的发展及应用提供建议。

设计监测系统时要根据结构物所处的环境、地理位置和地质条件、使用功能以及重要性、结构型式、受力特点来确定监测目的、监测内容、监测的频率和持续时间。做到目的明确，有的放矢，避免盲目跟从或追求形式。

4.1.3  各种传感器的性能指标（包括测量精度、线性范围、量程、使用环境及使用寿命）要与监测目的和监测要求相匹配，不能采用性能达不到监测要求的产品，也不宜采用高于监测要求太多的产品。各种硬件之间也要尽量相互匹配，避免资源浪费。

4.1.4  监测系统的硬件特别是传感器及传输线缆应有适当的保护措施以避免遭到人为或环境的破坏。除特殊位置的传感器外，大部分重要的传感器、所有的数据子站和数据总站宜考虑到后期维护的可行性，方便维护人员检查。

监测系统的使用寿命应以能达到监测目的为标准。施工监测系统宜贯穿整个施工期间；长期监测系统一般可使用三年以上，并且宜与施工监测系统（若有）有良好的过渡衔接。

## 4.2  传感器子系统

4.2.1  监测设备的稳定性和耐久性应与监测期相适应，施工期间监测的传感器选择宜兼顾使用期间监测的需求，传感器的耐久性、稳定性以及造价宜与使用期间的监测统筹考虑。当传感器的使用寿命短于结构寿命，应及时更换。传感器的稳定性不仅要求传感器经过长期使用以后其工作特性能保持正常，还要求其对工作环境具有较强的适应能力和抗干扰能力。兼容性一般要求监测系统中所有设备的接口使用标准接口。

传感器的安装方式应避免预埋传感器及导线损伤，同时应避免结构出现不可恢复的永久性损伤；安装方式应牢固，其耐久性应能满足监测期内的使用要求。

不同的监测对象，如高层、高耸、大跨等，不同的监测项目，如应变监测、变形监测等，不同的监测方法，如安装位置、采样频率、保护措施等，对传感器的要求也不同，因此监测传感器的选型需考虑监测对象、监测项目和监测方法等因素。选型可参考下列指标：

灵敏度：传感器应具有良好而稳定的灵敏度和信噪比。

通频带：系统输出信号从最大值衰减3dB的信号频率为截止频率，上下截止频率之间的频带称为通频带。通频带应有足够的频率范围，足以覆盖被监测对象的振动频率。

动态范围：指灵敏度随幅值的变化量不超出给定误差限的输入机械量的范围。幅值范围指在此范围内，输出电压和机械输入量成正比，所以也称为线性范围。动态范围一般不用绝对量数值表示，而用分贝做单位，这是因为被测量值变化幅度过大的缘故，以分贝级表示使用更方便一些。监测仪器设备应有足够大的动态范围，以满足最大和最小监测副值的需要。

量程：传感器的量程宜使被测量参数处在整个量程的80%～90%之内，且最大工作状态点不应超过满量程。

线性度：传感器应具有良好而稳定的线性度，在对结构位移及应变等反应进行监测时宜满足较高的线性度要求。

稳定性：传感器应具有良好的稳定性，具有较强的环境适应能力。

供电方式：应根据实际情况和监测要求确定不同类型的传感器供电形式。

寿命：应根据结构监测期选择满足使用年限的传感器，并充分考虑置换方案和时间。

采样频率也是重要指标之一，通常情况下应根据监测参数和传感器类型选择适当的采样频率。对于静态信号，采样频率可设置低于1Hz；对于动态信号，采样频率宜为动态信号频率上限的5倍～10倍；此外，为进行数据间的相关性分析，一个监测系统应采用同类型传感器，各通道采样频率宜相同，或采用一定的倍频进行采集。监测系统的各组成部分应合理匹配，同时还应考虑传感器的动态特性，如传感器的传递函数和瞬态反应。

## 4.3  数据采集和处理子系统

4.3.1  采集站和中心采集仪应满足数据的幅值、分辨率和容量的要求。

4.3.2  传感器系统空间分布较分散时宜考虑设置多个采集站，各采集站与中心信号采集仪相连，传感器与采集站，采集站与中心采集仪的连接须可靠、稳定。

4.3.3  监测系统应做到防雷击、防渗水；机箱应有接地措施；当所测光、电等信号微弱以致不易获得时，宜选择能满足采集系统要求的信号放大器；信号放大前应进行合理滤波以提高信噪比；信号放大器的安装位置应满足其所需的环境要求。

4.3.4  信号采集时，数据采集站位置应明确，能满足采集站安全、环境、电力、通信路径等要求。建议设置在结构物的计算机或消防控制中心，并采用稳定的工控机。

4.3.7  严格同步要求信号时间的时间差不超过0.1ms，伪同步的时间差要满足响应的安全评估需要。

4.3.8  剔除粗差，保证监测数据的准确可靠；对于观测值中的系统误差，应尽可能按其产生的原因和规律加以改正、抵消或削弱；增加测量次数，减小偶然误差。数据净化，需要结合科学分析和经验判断并有确切依据，否则应慎重进行，避免损害正常信号。

对短时间内频繁发生的异常数据进行报警，要求现场技术人员查看现场状况、检查传感器的工作状态以及相应传输线路和数据采集硬件的工作状态，但采集系统仍正常工作。在此过程中，对偶然的，瞬时的异常数据一般不作处理和存储。

在所有经判断无异常的数据存储之前还需经过数据存储准则的判断，满足一定的要求，具有分析价值的数据将被存入数据库，以减小数据存储量，阈值的设定需视具体情况而定。

## 4.4 数据传输子系统

4.4.1  数据传输设备应具有对来自数据采集系统的各种数据予以接收、处理、交换和传输的能力。数据传输系统设计，应保证数据传输的可靠性、高效性和数据传输质量。

4.4.2  常用的数据传输方式包括以下几类：

1 基于信号的同步技术采用基于时钟同步模块的时钟频率共享技术，每个采集设备中装有时钟同步模块，再用有线介质将各个设备相连，以其中之一作为主模块，其余的作为从模块。主模块内部的时钟信号通过电缆同步从模块内部的时钟信号。采集设备的时间戳同步应采用同一网络时间服务器。

2 基于时间的同步技术是系统各部分具有一个公共的时间基准参考，可以基于该基准时间生成事件、触发和时钟。对于长距离传输，可以利用包括GPS、NTP、IEEE1588和IRIG-B等各种时间参考，借助绝对定时实现测量结果的关联与同步。

3 有线传输是指两个通信设备之间使用物理连接，将信号从一方传到另一方。常用的介质有双绞线、同轴电缆和光缆等，常用的接口有RS232、RS422、RS485和RJ45等。

4 无线传输是指两个通信设备之间不使用任何物理连接，将信号通过空间传输的一种技术。通常可分为无线广域通信网（无线公网）和无线局域通信网两种方式。无线广域通信网络可采用GPRS和CDMA等方式；无线局域通信网可采用TCP/IP协议。

4.4.4  现场实际情况，包括工程进度、工程各阶段等现场情况。

1 注意外界事件的干扰，如土方开挖，电磁场干扰等，设计时要采取一定的保护措施。

2 大范围的结构健康监测系统是指占地面积较大或施工范围较广的工程建筑。

4.4.5  坚持因地制宜的原则，即要了解工程场地现场的各种条件，充分考虑到工程过程中可能遇到的各种问题，灵活选取合适的方式。

根据工程各阶段施工特点和需要组建临时通信网络的，尽量选择无线传输方式，便于布设和维护。

4.4.6  为提高系统可靠性，在选取传输介质时要充分利用现有条件，并以增设最少的中继器和转发器为原则；同时选取数据转换接口时也应以增加最少转换器为原则。

4.4.8  为保证数据传输线路故障时监测数据的完整性和可靠性，应设计数据备份机制。

1 数据发送端应保存一定时长的监测数据作为备份。具体时长应大于故障发生后维护人员现场处理的时间。

2 设置双卡槽以便在对存储介质数据进行读取时保证连续观测。

鉴于大型建筑物健康监测关系到生命财产的安全和工程施工的正常开展，因此作为联系监测现场和远程控制中心的数据通道要确保高效率无差错的传送。但任何一种通信线路上都不可避免受到一定程度的干扰，尤其在恶劣的施工环境下。信道噪声所造成的后果是接收端接收的数据与发送端不一致，即造成传输差错。为避免传输差错，应采取质量控制机制。

## 4.5  数据存储和管理子系统

4.5.1  房屋结构安全动态监测数据库系统是一个实时运行，集数据存储、查询、维护和分析于一体的软件系统，是存储介质、处理对象和管理系统的集合体。系统由软件、数据库和管理员组成。其软件主要包括操作系统、应用程序以及数据库管理系统。数据库由数据库管理系统统一管理，数据的导入、修改和检索均要通过数据库管理系统进行操作。管理员负责创建、监控和维护整个数据库，使数据能被授权用户有效使用。

数据库设计是建立数据库及其应用系统的核心技术，它是指利用现有的数据库管理系统，构造最优的数据模式，建立可用的数据库和应用系统，以便能够更有效地存储、管理和利用数据，满足用户的应用需求。

1 可靠性是指数据库软件产品成熟，具有可靠的技术支持，确保系统稳定运行。

2 先进性是指数据库软件产品采用最新、最成熟和有生命力的技术，以保证一定时期内不被淘汰。

3 开放性是指数据库软件产品容易与其它数据库协作。由于各种软硬件平台日趋多样化，为了满足各种不同平台系统的要求，应用软件的设计应遵循开放系统的原则，与平台无关。

4 可扩展性是指数据库软件产品能满足监测系统扩容的要求，便于必要时进行数据库升级并能够根据需要扩展新的功能。

5 标准性是指数据库软件产品遵循公共的国际技术标准，以方便今后的升级维护。

6 经济性是指数据库软件产品有良好的性价比。

7 数据共享是指系统所有用户可同时访问数据库中的数据。数据库的设计强调多种应用、多用户共建共用，共享数据服务。同文件系统相比，由于数据库实现了数据共享，避免了用户各自建立应用文件而带来的数据冗余问题，同时数据共享有利于维护数据的一致性。

8 数据库存储、管理和操作的对象是海量的数据，进行系统数据库设计时需要根据传感器数量、采样频率、监测时间等因素估计数据库的容量，保证数据有效的存储和使用，从整体上考虑系统设计的合理性。

4.5.2  在线实时数据处理分析包括对实时采集的数据进行处理和分析，用户处于在线工作状态。离线数据处理分析则主要是对某一时段以前的存档数据进行处理和分析。

监测设备一般包括对环境信息、荷载信息、结构反应信息和结构形态信息进行监测的传感器以及采集子站和采集总站设备。故障检测包括定时咨询检测及报警，用户可根据实际设定检测及报警周期。

监测信息的自动导入指的是将观测数据通过传输模块进行预处理后导入到数据库中。数据导出的目的是便于为专业分析软件工具进行进一步的数据分析。

结构模型信息描述了进行评估分析时所需要的模型。如果分析模型有所改进，系统要支持利用新的评估模型进行分析的机制。

评估分析模块依据监测数据和结构模型对结构进行定量或定性的分析，并依据一定的准则评估结构的性能。评估准则本身可以添加、修改或删除。

数据转储主要利用数据库管理系统自身提供的归档功能进行数据归档。归档使用的大容量存储设备包括大容量磁盘、光盘、磁带等二级存储设备。

用户管理内容涉及以下几方面：

1 用户角色定义。用户角色用来将系统使用的各种用户按照一定的业务要求划分为不同的角色，系统操作权限可以按照角色进行操作授权，同一种角色可以包含多个用户。通过角色授权以简化系统对用户管理的复杂度。

2 用户属性定义。数据库管理系统应给出每个用户与角色相关的属性，如用户标识、角色组等，并应保证每个用户在数据库管理系统和其他系统中信息一致。

3 用户标识。数据库管理系统要能成功地标识每个用户，对注册到数据库管理系统中的用户进行标识。用户标识信息是公开信息，一般以用户名和用户ID实现。为了管理方便，可将用户分组，也可使用别名。无论用户名、用户ID、用户组还是用户别名，都要遵守标识的唯一性原则。

4 标识信息管理。应对用户标识信息进行管理、维护，确保其不被非授权地访问、修改或删除。

5 用户鉴别。数据库管理系统要能成功地鉴别每个用户，对登录数据库管理系统的用户身份进行真实性鉴别。通过对用户所提供的鉴别信息进行验证，证明该用户确有所声称的某种身份，这些鉴别信息应是保密的，不可伪造的。

6 鉴别失败处理。数据库管理系统应检测到与鉴别事件相关的不成功的鉴别尝试，当不成功鉴别尝试的次数达到或超过了定义的界限时，安全功能应终止会话建立的进程。

7 访问历史。在会话成功建立的基础上，数据库管理系统应显示用户上一次不成功会话 尝试的日期、时间、方法、IP地址等，以及从上一次成功会话建立以来的不成功尝试次数。

预警信息处理包括监测信息预警机制以及相应处理措施的描述信息等。

4.5.3  数据库的组成与数据库的功能相对应。

风速和风向属于环境信息，而风压是直接作用在结构上的风荷载；同样地，环境温度属于环境信息，构件温度与温度作用直接相关。各类原始信息和附加信息的记录存储依监测内容而异。比如，风速一般要记录三秒钟极值风速、十分钟平均风速、每小时平均风速、风玫瑰图、风谱图。地面脉动加速度要记录时程曲线、功率谱；环境温度和太阳辐射强度要记录每小时信息，统计日月年的最高温度、最低温度和温差；结构加速度要记录存储时程曲线、功率谱；静态应变、位移、倾角宜与环境温度同步记录，混凝土应变应记录徐变和收缩；结构坐标包括三个方向的几何坐标。

评估主体指评估人员或操作人员。评估结果以定期和以专题事件为单位的方式记录；定期记录指每个月、季度或年的分析评估结果；专题事件记录指突发事件（地震或台风）发生后的专题分析评估结果。

4.5.4  数据元是最小的不可再分的信息单位，是一类数据的总称，是对数据对象的抽象。

4.5.5  信息分类是根据信息内容属性，将信息按一定的原则和方法进行区分和归类，并建立起一定的分类系统和排列顺序，以便管理和使用信息。信息编码是在信息分类的基础上，将信息对象赋予有一定规律的、易于计算机和用户识别与处理的符号。

传感器信息宜根据传感器的类型分类并根据所在空间位置或所属子站编码。

4.5.6  由于监测数据的流量较大，为了保证数据处理和分析的效率，选择数据库系统时应考虑对海量数据的有效存储管理，并应考虑系统的扩展性。数据库系统要有较好的数据分布管理策略，如数据的分片存储、透明访问、分布备份等，必要时要求支持数据网格集成等技术。

4.5.8  监测系统按照应用交互要求自上而下可以分为三个层面：应用层（或表现层）、逻辑层和模型层（或数据存储层）。表现层主要是人机交互，体现的是用户与系统之间的互动；逻辑层包括监测系统与数据库系统之间的交互，体现对采集数据的处理逻辑和建立于各种数据模型之上的业务逻辑；模型层主要体现于系统建立的数据模型，包括数据库中存储的各种数据信息模式以及各种分析、评估模型等。

1 人机交互要充分考虑用户的使用习惯和感受。系统设计和实现时要界定哪些信息应由用户输人，尽量避免因为人为因素造成的数据输入错误和操作错误。在出现各种人为输入异常时系统要具有出错提醒、容错的能力，并建议系统能够给用户提供实时的智能帮助信息。此外，为帮助系统进行适当的审计跟踪，建议系统在人机交互方面对于用户所操作的一些关键业务点采用日志进行自动记录。

2 监测系统与数据库的交互包括监测系统对监测设备数据库、监测信息数据库、结构模型信息数据库、评估分析信息数据库和用户数据库等进行数据储存、处理请求和提取;数据库管理系统利用自身的管理和处理功能为监测系统提供相应的信息服务。为确保采集数据正确送达并储存，数据传输系统和数据库系统之间需要采用一定的数据报文协议进行通信，协议要包含传感器自身的标识信息、监测数据信息、校验信息和应答信息等。如果采集的信息不能够正确送达，监测系统根据接收的内容可以要求数据传输系统再次发送之前缓存的信息，正确接收后，监测系统要向数据传输系统发送应答信息。

3 分布式数据库之间的协作交互要求系统实现时充分利用商业数据库管理系统所支持的分布式数据管理能力，实现系统数据存储的用户透明性、系统业务的协作性。

4.5.11  功能测试包括：实际运行应用程序，执行各类数据库操作，检验各种功能是否正确无误，是否满足设计要求。

性能测试包括：测量系统的性能指标，检验是否符合设计指标。在数据库试运行阶段，由于系统还不稳定，软硬件故障随时都可能发生，因此应做好数据库的备份和恢复工作。

4.5.12  在数据库运行一段时间后，由于数据记录的不断增、删、改，会使数据库的物理存储变坏，从而降低数据库存储空间的利用率和数据的存取效率，使数据库性能下降；这时数据库管理员应借助数据库管理系统提供的实用程序对数据库进行重组织或部分重组织。同样，随着数据库的应用环境的变化，可能会导致实体或对象发生变化，从而不得不适当调整数据库的模式，这时数据库管理员需要对数据库进行重新构造。

## 4.6  计算分析子系统

4.6.1  对监测对象的结构分析可采用理论计算与数值分析等多种方式。现场监测结果经常会受到多种不确定性因素的影响，如施工过程中的活荷载、地基沉降、日照对结构产生的不均匀温度作用、混凝土的收缩徐变、传感器量测值的漂移等，因此，监测过程中，当监测结果与理论分析结果之间存在不一致时，应首先分析并查明原因，再确定分析方案。

关键性数据是指影响结构工程质量以及安全的主要监测参数，异常数据是指个别数据偏离预期或大量统计数据结果的情况，如果把这些数据和正常监测数据放在一起进行统计分析，可能会影响监测结果的正确性，如果把这些数据简单地剔除，又可能忽略了重要的监测信息，所以需要判断异常数据，及时核查确认，是否是结构自身或监测系统本身及环境等因素引起，是否影响工程质量及安全，判断是否将其剔除。

## 4.7  安全预警子系统

4.7.1  监测预警是房屋结构实施监测的主要目的之一，是预防工程事故发生、确保结构及周边环境安全的重要措施。监测预警值是监测工作的实施前提，是监测期间对结构正常、异常和危险不同状态进行判断的重要依据，应分级制定，因此房屋结构监测必须确定监测预警值，且当监测值超出预警值时，系统能按照设定的程序进行预警。

预警阈值应兼顾设计计算值、验收荷载试验测量结果进行确定，并可随系统长期监测数据的积累，进一步根据历史数据统计分析进行修正。

4.7.2  安全预警主要是在结构实时监测过程中对发生的可能威胁到结构安全的可变荷载以及结构对其的响应指标（基础沉降、上部结构变形等）进行预警，提供房屋结构在特殊气候条件下或房屋使用状况异常时所触发的预警信号，提醒房屋管理养护人员关注结构的运营与安全状况。及时进行维修养护，保障结构安全运行。

## 5  监测设备安装

## 5.1  一般规定

5.1.1  测点应符合下列规定：

1 应反映监测对象的实际状态及变化趋势，且宜布置在监测参数值的最大位置；

2 测点的位置、数量宜根据结构类型、设计要求、施工过程、监测项目及结构分析结果确定；

3 测点的数量和布置范围应有冗余量，重要部位应增加测点；

4 可利用结构的对称性，减少测点布置数量；

5 宜便于监测设备的安装、测度、维护和替代；

6 不应妨碍监测对象的施工和正常使用。

5.1.2  加速度传感器布置宜符合相关规范的准则。

## 5.2  应变计安装

5.2.1  当结构表面或内部无法安装应变监测传感器时，可采用间接监测的方法，间接监测应变时可用位移传感器等位移计构成的装置进行。动应变监测按相关规范的规定执行。

5.2.2  应变传感器的选择应根据实际工程的要求以及经济等因素选择确定。

5.2.3  混凝土等非匀质材料制作的构件所选用应变计标距应大于混凝土骨料最大粒径的3～4倍，一般采用的标距为40mm～150mm；钢结构等均匀材料制作的构件选用的应变片标距在进行动态应力量测时可选较小的，一般为5mm～10mm；进行静态应力量测时，可选用符合要求的长标距应力计。在温度变化较大的环境中进行应力监测时，应优先选用具有温度补偿措施或温度敏感性低的应变计，或采用有效措施消除温差引起的热输出。

5.2.4  相关应变计产品的安装方法要符合要求。

在混凝土表面上安装应变计时，一般步骤如下：

1 将混凝土表面打磨平整，标示出传感器安装位置，确定钻孔点；

2 根据锚杆的直径钻孔，钻孔深度应不少于60mm，钻孔后应清除孔内的碎屑；

3 使用化学锚栓或膨胀水泥固定锚杆或螺栓，固定时应注意两个安装夹板的孔距应满足安装要求；

4 安装时应该先固定其中一个，再固定另一个，以10cm长应变传感器为例，务必保证两底座间距为10cm，误差不超过0.5cm；

5 带锚固剂完全固化后（2小时），方可安装应变计；

6 重复5.2.3条第4至11款步骤。

在钢结构上安装时，通常采用焊接安装块的方式：

1 传感器体不能通过焊接电流，否则将造成传感器的损坏。因此，传感器的安装应在焊接工作全部完成后进行。可利用一个根据仪器尺寸制作的安装杆定位和焊接安装块。安装块是成对提供的，其中带有锥尖固定螺钉，焊接表面应清理干净，焊接部位及顺序如图5.2.4所示：

图 5.2.4  安装块的焊接顺序及部位示意图

2 焊接时应避免过热，不能焊接平直端面，否则将影响仪器的拆装。

3 焊接完成后，使用适当方法对安装块降温并去除焊渣，并检查调整两端块是否同心。拆下安装杆，安装仪器。

4 安装前，应便携式采集仪进行检验仪器是否完好。

5 表面应变计的焊接使用小功率电焊机或氩弧焊机，采用不锈钢焊条。

6 仪器安装前可使用少量502胶对应变计作初步固定。

7 焊接前应使用湿润的面纱或棉布将应变计光缆引出的部位进行覆盖，以防止高温导致仪器及光缆受损。必要时可浇水进行降温。

8 使用电弧焊机时其焊接电流不宜过大。

9 安装完毕后，应再次使用检查已安装的传感器工作是否正常。

10 记录传感器出厂编号、安装位置、安装的方向等安装信息。

11 注意应变计的初时读数应在仪器完全冷却后进行。

## 5.3  温度计安装

5.3.3  结构构件应力及变形受环境温度大的区域主要是指针对温差引起构件应力及变形变化大的部位，为了反映其变化规律，宜增加测点。监测结构温度的传感器可布设于构件内部或表面。当日照引起的结构温差较大时，宜在结构迎光面和背光面分别设置传感器。为反映结构上平均气温，环境温度测点可设在结构内部距结构平面高1.5m的代表性空间内。监测频次及采样时间应与监测目的匹配，如监测温度连续变化规律时，宜采用自动监测系统；若采用人工监测读数，监测频次宜不少于每小时1次。

5.3.4  相关温度计产品的安装方法应符合要求。

温度计安装的一般步骤如下：

1 首先应确定传感器的安装位置，通过测量来进行放点划线。并将安装部位表面进行打磨；

2 安装温度计前，应使用振弦式便携式采集仪连接温度计的接头进行检查测试，若正常方可进行安装；

3 温度计安装时，先使用502胶进行初步固定，然后使用硅橡胶或环氧树脂填充在仪器与被监测结构间的缝隙，以利于导热。对于安装在混凝土表明的温度计，必要时在仪器的外侧用卡具配合膨胀螺栓将仪器固定；

4 安装完毕后，应再次使用检查已安装的温度计工作是否正常；

5 记录传感器出厂编号、安装位置、当前的读数等。

## 5.4  位移计安装

5.4.1  监测点的布置包括垂直位移监测点布置、水平位移监测点布置和倾角位移监测点布置。

5.4.2  相关位移计产品的安装方法应符合要求。

位移计安装的一般步骤如下：

1 首先应确定传感器的安装位置，通过测量来进行放点划线；

2 分别在待监测结构上安装位移计的固定卡具与支架；

3 安装位移计的连接支架；

4 将仪器主体用螺栓固定在其中的被监测结构上；

5 在传感器顶杆上连接合适长度的加长杆；

6 将顶杆拉出合适的长度，以预留一定的压缩空间；

7 将加长杆固定在另一结构的支架上，并用螺丝拧紧；

8 使记录当前的仪器的位置、出厂编号等。

## 5.5  倾角传感器安装

5.5.1  固定式倾斜传感器可实时监测测点的转角，精度可达1”。便携式倾斜传感器可根据需要定期测读测点转角，测点处只需安装倾斜盘，但精度相对前者较低。

5.5.2  相关倾斜传感器产品的安装方法应符合要求。

倾斜传感器安装的一般步骤如下：

1 首先应确定传感器的安装位置，通过测量来进行放点划线；

2 安装传感器固定架，此固定架固定在桥梁上。固定方法采用手工钻孔，利用锚杆或膨胀螺栓；

3 安装传感器。用配套的螺杆、垫圈、螺母把倾斜仪连接到固定架上，使用便携式读数仪调节传感器倾角直到合适为止，安装保护罩；

4 测读并记录初始读数以及传感器的出厂编号、仪器的位置等信息。

## 5.6  静力水准仪安装

5.6.1  静力水准浮子上、下的活动范围有限，传感器的安装高度应统一，较大的差异直接影响其量程。应保证管路内液体的流动性，环境温度可能达到冰点的安装现场，填充液应采用防冻液。

静力水准测量误差源主要有液面高度（受外界环境影响）、液压读取元件等两方面。液面高度受外界环境影响又分为：1）非均匀温度场下管路内液体不均匀膨胀，导致液面高度变化；2）不同气压、风力导致局部液面压力异常，导致液面高度变化；3）液面受外界强迫振动影响，如地铁隧道中安装的静力水准系统受到列车运行的振动影响。

5.6.2  静力水准测量装置的安装方法应符合要求。

静力水准仪安装的一般步骤如下：

1 首先应确定仪器的安装高程及位置，同一监测对象各测点高程误差不大于20mm；

2 根据测点的位置，将静力水准仪的支架焊接在结构上；

3 将各测点的储液灌安装就位，用螺栓初步固定；

4 安装通液管、通气管及电缆，并将通液管、通气管及电缆采用PVC管保护；

5 将电缆集中引至数据采集设备；

6 在其中任意一台静力水准仪储液灌中加注液体，若液面慢慢下降应逐步补充直到其他的储液灌中液面达到完全平衡；

7 加注液体过程中应分段逐步抬高通液管，使内部的残余气泡完全排除；

8 安装传感器及浮筒，安装完毕后应检查液位位置；

9 液体完全达到平衡后将传感器与支撑盘螺栓拧紧；

10 使用读数仪读取各传感器的读数作为初始读数并记录传感器的出厂编号、仪器的位置等信息。

## 5.7  裂缝传感器安装

5.7.1  对于裂缝长度变化的增量，每次监测时应在裂缝末端做标记，标记包括垂直裂缝方向的细线和时间信息，每次监测应留下照片作为原始记录。当同一区域裂缝条数较多时，可采用方格网板定期读取“坐标差”计算裂缝长度变化值。

测点宜布置在最大裂缝宽度处。裂缝监测标志安装完成后，应拍摄裂缝监测初期照片。对于尚未出现裂缝的结构，需要根据受力分析的结果，预先判定裂缝可能的走向。传感器量测方向应与裂缝可能的走向垂直。裂缝初期可每半个月监测一次，基本稳定后宜每月监测一次，当发现裂缝加大时应及时增加监测次数，必要时应持续监测。

5.7.2  裂缝监测设备的安装方法应符合要求。

裂缝传感器安装的一般步骤如下：

1 首先应确定传感器的安装位置，通过测量来进行放点划线，使裂缝传感器的顶杆垂直于裂缝开展方向；

2 分别在待监测结构上安装裂缝传感器的固定卡具与支架；

3 安装裂缝传感器的连接支架；

4 将仪器主体用螺栓固定在其中的被监测结构上；

5 在传感器顶杆上连接合适长度的加长杆；

6 将顶杆拉出合适的长度，以预留一定的拉伸、压缩空间；

7 将加长杆固定在另一结构的支架上，并用螺丝拧紧；

8 使记录当前的仪器的位置、出厂编号等。

## 5.8  加速度传感器安装

5.8.1  加速度传感器安装过程中应注意：

1 在现场搬运工程中轻拿轻放，以免损伤仪器。

2 放置在稳定的平面上，防止跌落。

3 使用仪器时，先检查系统配线是否正确（电源线、信号线），然后打开电源开关。

4 系统集成时，在有雷击或静电大的环境下使用，要求有接地的装置。

5.8.2  加速度传感器安装应的安装方法应符合要求。

加速度传感器安装的一般步骤如下：

1 先按照测量确定的传感器安装位置确定安装螺孔的准确位置；

2 将安装面打磨平整；

3 用螺柱焊机焊接螺柱；

4 固定接线盒（传感器保护盒）；

5 复测检查；

6 将传感器安装在保护盒内部；

7 连接传感器信号电缆；

8 检查系统配线是否正确（电源线、信号线）；

9 测试传感器输出信号；

10 固定接头线缆；

11 确认无误后安装保护盒盖子；

12 对操作面进行复原，清理现场。

# 6  监测设备验收

## 6.1  一般规定

6.1.1  由于监测项目种类较多，在每个监测类别设备安装完成并试运行后，都应做专项验收。

6.1.2  监测系统的专项验收应包括现场设备安装的验收和系统运行功能性验收，检验数据采集在平台上是否完整、可靠，数据存储、分析、预警等功能是否正常。

6.1.6  由于监测系统工程施工时受多种条件限制，分项工程验收可根据工程特点分期进行。为了保证工程质量，避免返工，监测系统安装施工工序应在前一道工序完成并检查合格后才能进行下一道工序，并明确必须验收的项目。

## 6.2  竣工验收

6.2.1  监测系统的竣工验收应符合国务院最新《建设工程质量管理条例》的相关规定。

# 7  监测设备运营管理

## 7.1  一般规定

7.1.1  保护措施指根据现场情况采取的相应防风、防雨雪、防水、防雷、防尘、防晒等保护措施，应力传感器应避免阳光的直接照射，并宜根据现场情况在信号线外增加电气屏蔽、采取措施将导线中产生的感应电压互相抵消（条件允许可采用无线传输装置）以提高抗干扰能力。维护措施指定期对监测系统、设备及保护措施进行检查及维护，以确保监测系统的正常运行和耐久性。

7.1.2  根据监测目的、项目及监测期等对整体或局部结构建立监测系统。为了更好的保证监测工作的实施，应设置专用监控室，并制定监控室相关工作制度。

7.1.3  监测系统报告一般包括项目概况、监测方法和依据、监测项目及系统操作指南。监测方法中应包括监测期、监测频次、测点分布，数据处理方法等，监测项目包括监测参数、采用的监测设备及其检校情况。系统操作指南为监测系统移交后供使用方掌握监测系统的使用方法说明。

## 7.2  巡视检查与系统维护

7.2.1  巡视检查是预防工程事故简便、经济而有效的方法之一。巡视检查虽然简单，但应给予足够重视：一是要经常性进行，可以以每周、每月计；二是要由有经验的人员参加。做到这两点才能及时发现问题和准确分析问题。巡视检查期间的记录可方便对监测数据的综合分析。

7.2.2  监测期间应确保监测系统的正常运行和必要的软件升级，并应根据阶段性的检测结果对监测系统进行参数更新，确保监测系统能更真实的反应结构的状态。

7.2.3  巡视检查以目测为主，配以简单的设备，检查方法速度快、周期短，可以弥补仪器监测的不足。巡视检查应做好记录，各检查项目之间大多数存在着内在的联系，检查记录应及时整理，与仪器监测数据综合分析，研究并发现内在联系，全面分级结构工作状态，做出正确的判断。

7.2.4  日常巡查主要是根据房屋结构形式以及使用情况定期进行维护预防性检查，针对经常出现的问题和可能出现的问题进行例行性检查，重点是各设备的清洁保养、定期与管理处收集运行数据，预判性及时发现问题和潜在故障。

特殊巡查主要是针对极端天气出现前后或是一些房屋突发病害进行的临时性检查。针对特殊耐久性相对弱的设备，需要定期或不定期进行技术维护；

故障巡查主要是对于上报的异常信息数据，及时分析，针对出现的问题的设备和软件模块进行专门的维护、维修或更换。

## 7.3  监测报告

7.3.1  房屋结构安全动态监测成果主要包括现场实测资料和室内数据处理成果两大类。通过仪器监测、现场巡查等手段获得各类现场实测资料后，需及时进行计算、分析和整理工作，将现场实测资料转化为完整、清晰的分析、处理成果。室内数据处理成果可以采用图表、曲线等直观且易于反映工程安全问题的表现形式，同时对相关图表、曲线也应附必要的文字说明。在某个阶段或整个过程的监测工作完成后，应形成书面文字报告，对该阶段或整个监测工作进行总结、分析，提出相关分析结论和建议。

7.3.3  现场巡查工作会受自然环境条件变化（气候、天气等）和人为因素（观测点损坏等）的影响，人工巡检设备观测成果可能因为仪器、设备、元器件等问题出现偏差，当巡检设备出现故障或损坏时，可能给出错误的观测数据。因此，完成现场监后，应对各类资料进行整理、分析和校对。当发现观测数据波动较大时，应分析是观测对象实际变化还是观测点或巡检设备问题所致。难以确定原因时，应进行复测，防止错误的观测数据影响监测成果的质量。

7.3.4  监测数据采集完成后应及时计算或换算监测对象的累计变化值和变化速率值，以分析判断监测对象的安全状态及发展变化趋势。监测数据的时程曲线可直观、形象地反映监测对象的位移或内力的发展变化趋势及过程，依此判断监测对象的安全状态和发展变化情况。因此，各类监测数据均应及时绘制成相应的时程曲线。监测断面曲线图、等值线图等可以反映监测断面或监测区域的整体变化，以及不同监测部位之间的相互联系及内在规律，对整体分析工程安全状态起着很好的作用

7.3.5  监测报告根据监测时间阶段和监测结果报告的及时性分为日报、警情快报、阶段性报告和总结报告。各类监测报告均应以表格、图形等“形象化、直观化”的表达形式表示出监测对象的安全状态变化情况，以便于相关人员及专家的分析与判断。

1 日报是反映监测对象变形、变化的最直接、最简单的报告形式。当日巡检工作完成后，观测人员应及时整理、分析各类监测信息（包含传感器监测数据），确保当日监测成果的正确性。形成日报后，及时反馈给相关单位。

2 房屋结构出现各类警情异常时，对警情的时间、地点、情况描述、严重程度等警情基本信息进行描述，结合监测结果对警情原因进行初步判断，并提出相应的处理措施建议。警情快报应迅速上报相关单位和管理部门，以使警情得到及时、有效的处理。

3 监测工作持续一段时间后，监测人员应对该阶段的监测工作进行总结，形成阶段性报告，反馈给相关单位。阶段性报告是某一段时．间内各类监测信息、监测分析成果的较深人的总结和分析。综合分析后得出该阶段内监测工点各个监测项目以及工程整体的变化规律、发展趋势和评价，以便于为信息化施工提供阶段性指导。

4 工程监测工作全部完成后，监测单位应向委托单位提交工程监测的总结报告。总结报告包括各类监测数据和巡查信息的汇总、分析与说明，对整个工程监测工作进行分析、评价，得出整体性监测结论与建议，为以后类似工程监测工作积累经验，以便于相关工程监测借鉴和参考。

7.3.6  专业的信息管理软件便于监测数据的采集、处理、分析、查询和管理工作，可以将监测成果及时、准确地反馈给主管单位，提高监测成果的时效性。同时，监测成果可以及时、方便地形成时程曲线等可视化较强的图件，便于监测成果的分析、表达。

7.3.7  各类监测成果报告应按固定格式要求完成编制，以便报告查阅人员可以及时、准确获得重点关注的信息。报告内容应包括本规程规定的基本内容，言简意赅地总结各类监测信息。监测日报、警清快报、阶段性报告和总结报告主要为房屋结构变形服务，一般提交给房屋管理等相关单位。

## 7.4  监测系统风险评估与安全预警

7.4.3  监测预警是整个监测工作的核心，通过监测预警能够使相关单位对异常情况及时做出反应，采取相应措施，控制和避免安全事故的发生。工程监测预警需有一定的标准，并按照不同的等级进行预警，因此房屋结构安全动态监测应当制定工程监测预警等级和预警标准。

目前，我国房屋建筑建造年代、结构形式、材料性能、所依标准不一，对监测预警的分级不尽相同，每级的分级标准也不完全一致，因此，对于各个项目应由管理单位、监测单位及相关专家，根据结构特点、监测项目控制值、相关规范等研究制定监测预警等级和预警标准。

7.4.4  监测项目控制值是房屋结构监测过程中对房屋自身的安全状态或正常使用状态进行判断的重要依据。监测项目控制值的大小直接影响到房屋自身的安全。因此，合理地确定监测项目控制值是一项十分重要的工作。

对于重要的建（构）筑物等环境对象控制值的确定，主要是在保证其正常使用状态和安全的前提下，分析研究其还能承受的变形量“这往往需要收集环境对象原有的相关工程资料，并通过现场现状调查与检测，进行评估后确定，最终还应符合相关单位的管理要求。

7.4.5  变形监测不但要控制监测项目的累计变化值，还要注意控制其变化速率。累计变化值反映的是监测对象当前的安全状态，而变化速率反映的是监测对象安全状态变化的发展速度，过大的变化速率，往往是突发事故的先兆。因此，变形监测数据的控制值应包括累计变化值和变化速率值。

7.4.6  警情报送是工程监测的重要工作之一，也是监测人员的重要职责，通过警情报送能够使相关各方及时了解和掌握房屋情况，以便采取相应措施，避免事故的发生。

7.4.7  本条列出了房屋现场巡查工作需要进行警情报送的几种情况。出现这些情况时，可能会严重威胁房屋自身及周边环境的安全，需立即进行警情报送，以便及时采取相应措施，保证工程房屋和周边环境的安全，避免事故的发生。